BIM PROTOKOL: Příloha č.2

2 – Šablona PLÁNU REALIZACE BIM (BEP) (PRE – CONTRACT BEP)

Název zakázky: Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci – Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5 Investiční akce: Dostavba VDJ kopanina, Praha 5 č. akce: 14S0100

OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

strana

1.	ÚVOD	4

3.3	SEZNAM ZKRATEK	5

2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU	6

2.1.	INFORMACE O PROJEKTU	6

2.1.1	NÁZEV PROJEKTU	6

2.1.2	OBJEDNATEL	6

2.1.3	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	6

2.1.4	INTERNÍ ČÍSLO PROJEKTU ZHOTOVITELE	6

2.1.5	STUPEŇ DOKUMENTACE	6

2.1.6	MÍSTO STAVBY	6

2.1.7	POPIS PROJEKTU	6

2.2	PODROBNÝ ČASOVÝ A OBSAHOVÝ HARMONOGRAM	7

2.3	ROLE A ODPOVĚDNOSTI Pro odpovědnostní matici	8

2.3.1	ROLE	8

2.3.2	ODPOVĚDNOSTNÍ MATICE	9

2.3.2.1	FIREMNÍ DIAGRAM	9

2.3.2.2	JMENOVITÝ DIAGRAM	10

3.	POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL	12

3.1	CÍLE zavedení metody BIM do PVs a PVk	12

3.2	ČLENĚNÍ MODELŮ	12

3.2.1	METODIKA NÁZVOSLOVÍ SOUBORŮ	12

3.2.2	SEZNAM MODELŮ	13

3.3	POŽADOVANÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE	14

3.3.1	SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY	14

3.4	JEDNOTKY A SOUŘADNÝ SYSTÉM	14

3.5	STRUKTURA MODELU	15

3.5.1	OBECNÉ	15

3.5.2	PŘIPOJENÉ MODELY	15

3.5.3	PODLAŽÍ	15

3.5.4	OSNOVY	16

3.5.5	KATEGORIE	16

3.5.6	POPISY	16

3.5.7	PRACOVNÍ SADY	16

3.5.8	ETAPIZACE	16

3.5.9	MATERIÁLY	17

3.5.10	HLADINY	17

3.5.11	PARAMETR TIS / GIS	17

3.5.12	ODKAZY V PRVKU NA EXTERNÍ SOUBOR	17

3.5.13	PŮDORYSY	17

3.5.14	3D PRO SW NAVISWORKS	18

3.5.15	TABULKY VLASTNOSTÍ	18

3.5.16	OBJEKTY KANALIZAČNÍ SÍTĚ	18

3.5.17	KOORDINAČNÍ MODEL OKOLNÍCH OBJEKTŮ	19

3.5.18	POŽADAVKY NA PRÁCI S MODELEM	19

3.5.19	GRAFICKÁ PODROBNOST	19

3.5.19.1	STAVBA (ASR + STK)	20

3.5.19.2	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST (MEC)	25

3.5.19.3	VZDUCHOTECHNIKA (VZT)	27

3.5.19.4	VYTÁPĚNÍ (TOP)	28

3.5.19.5	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE (ZTI)	29

3.5.19.6	ELEKTRO (ELE)	31

3.5.19.7	MAR SRTP EPS (DAT)	32

3.5.19.8	Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)	33

3.5.20	INFORMAČNÍ PODROBNOST	34

3.6	ZPŮSOB KOORDINACE	34

3.6.1	POSTUP KOORDINACE	34

3.6.1.1	PŘÍPUSTNÉ KOLIZE V MODELU	34

3.6.1.1.1	SEZNAM A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPUSTNÝCH VÝJIMEK KOLIZÍ	34

3.6.2	POŽADAVKY NA PRŮBĚŽNOU KONTROLU MODELŮ	34

3.6.3	MILNÍKY KONTROLY MODELŮ	34

3.7	PŘEDÁNÍ MODELŮ	35

A.	PŘÍLOHY	36

A.1	VÝSTUPY	36

A.2	DATOVÝ STANDARD - SYNTAXE ZNAČENÍ a TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY	36

A.2.1	DATOVÝ STANDARD - TEID	36

A.2.2	DATOVÝ STANDARD - SNIM A ZNAČENÍ NEZAŘAZENÝCH PRVKŮ VH INFRASTRUKTURY DO STÁVAJÍCÍCH TŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ	36

A.2.3	DATOVÝ STANDARD - OZNAČENÍ SYSTÉMŮ PROFESÍ (MEP)	37

A.2.4	DATOVÝ STANDARD - TABULKA	38

A.2.5	DATOVÝ STANDARD – PARAMETRY	38

A.2.6	DATOVÝ STANDARD – ČÍSELNÍKY A Obecné parametry	38

A.2.7	DATOVÝ STANDARD - DATUM	39

A.2.8	DATOVÝ STANDARD - JEDNOTKY	39

A.3	ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ)	39

- ÚVOD

Tento dokument definuje standard tvorby BIM modelů. BEP je průvodce a návod pro správné pochopení grafického a informačního obsahu modelů a pro efektivní naložení s danými daty vznikajícími v průběhu projektových prací.

Tento dokument neřeší faktickou správnost navrhovaného řešení nebo obsah projektové dokumentace. Jeho účelem je definovat technické standardy vzniku grafické a informační podrobnosti modelů.

Tento dokument reflektuje aktuální stav zpracování projektu metodikou BIM a reaguje na skutečnosti a aktuální požadavky v průběhu zpracování. Jeho aktuálnost zajišťuje generální projektant dle nastavených rolí a odpovědností. Zavazuje se k vypracování, správě a pravidelné aktualizaci tohoto dokumentu dle aktuálního stavu BIM modelu. Každý člen projektového týmu je povinen se při tvorbě Informačních modelů řídit tímto dokumentem.

Povinností Zhotovitele modelu je zvýraznit v dokumentu BEP rozdíly proti požadavkům Objednatele definované v dokumentu EIR (Požadavky Objednatele na informace).

Zhotovitel v šabloně BEP vyplňuje žlutě označená pole.

  - SEZNAM ZKRATEK

AIM		Asset Information Model (Informační model stavby ve fázi užívání)

BEP	Bim Execution Plan - Plán realizace BIM - dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby

BIM	Building Information Modeling/Management – Informační model budovy (digitální model stavby)

BIM KOO	BIM koordinátor	 Zhotovitele

BIM MAN	BIM manažer Objednatele

CDE		Společné datové prostředí

EPS		Elektronická požární signalizace

FM		Facility management

GIS		Geografický Informační Systém

HIP 		Hlavní inženýr projektu

HP 		Hlavní projektant

IM		Informační model

LOG		Level of Geometry, Grafická podrobnost

LOI		Level of Information, podrobnost Negrafických Informací

MaR		Měření a regulace

MO		Model

MOD MAN	Modelový manažer

NWD		Formát dokumentu Navisworks

PD		Projektová dokumentace

PS		Provozní soubor

PSV		Přidružená stavební výroba

PVK		Pražské vodovody a kanalizace a.s.

PVS		Pražská vodohospodářská společnost a.s.

PZTS		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

RFA		Souborová přípona knihovních prvků SW Revit

RVT		Souborová přípona SW Revit

SDP		Správce datového prostředí

SNIM		Standard Negrafických Informací 3D Modelu

SO		Stavební objekt

SŘTP		Systém řízení technologického procesu

STK 		Stavebně-konstrukční část

SW		Software

TE		Technická evidence

TIS		Technický Informační Systém

TOP		Vytápění

VHI		Vodohospodářská infrastruktura

VM		Vedoucí modelář

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU

  - INFORMACE O PROJEKTU

    - NÁZEV zakáZky

Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5

    - OBJEDNATEL

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Evropská 866/67, Vokovice

160 00 Praha 6

    - ZHOTOVITEL

Název: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

    - INTERNÍ ČÍSLO PROJEKTU ZHOTOVITELE

[DOPLNÍ DODAVATEL]

    - STUPEŇ DOKUMENTACE

- projektová dokumentace pro Stavbu v rozsahu nutném pro získání pravomocného stavebního povolení pro Stavbu, včetně odhadu stavebních nákladů Stavby a výkazu výměr; a

- projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění Stavby a užívání Stavby, včetně odhadu stavebních nákladů Stavby a výkazu výměr.

    - MÍSTO STAVBY

Pozemky nacházející se na území hl. m. Praha, v katastrálním území Stodůlky, parcelní číslo 162/110, 162/105, 162/85, 162/287, 162/84, 162/38, 162/138, 162/36, 162/14, 162/571, 162/37.

    - POPIS PROJEKTU

Dostavba VDJ Kopanina bude realizovaná v souladu s Aktualizací generelu zásobování vodou hlavního města Prahy, podle varianty A uvedené v Studii proveditelnosti a v území severně mezi areálem Kopanina a ulicí Rozvadovská spojka na pozemcích v území označeném jako IZ/TVV (izolační zeleň / vodní hospodářství). Nový vodojem je navržen se dvěma nádržemi s jednou manipulační komorou umístěnou mezi nádržemi. Ve variantě A je dle Studie proveditelnosti navržen vodojem o objemu 25 500 + 32 500 m3 (392,60 / 387,60 m n.m.). Manipulační komora je navržena naproti manipulační komoře stávajícího vodojemu 2×25 000 m3 v prostoru, kde je přes pozemek veden řad DN 1000 pro Kladno a řad DN 1200 do Suchdola.

  - PODROBNÝ ČASOVÝ A OBSAHOVÝ HARMONOGRAM

Doplní Zhotovitel po zahájení projektu:

- Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení (včetně Informačního modelu stavby aktualizovaného pro příslušný stupeň projektové dokumentace) nejpozději do 150 dnů výzvy Objednatele k zahájení provádění prací (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).

| Popis činnosti | termín |
| --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |

- Inženýrská činnost a nabytí právní moci stavebního povolení nejpozději do 120 dnů výzvy Objednatele k zahájení provádění prací (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).

| Popis činnosti | termín |
| --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |

- DPS (včetně informačního modelu stavby aktualizovaného pro příslušný stupeň projektové dokumentace) nejpozději do 150 dnů výzvy Objednatele k zahájení provádění prací (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).

| Popis činnosti | lhůta kalendářní dny |
| --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |

  - ROLE A ODPOVĚDNOSTI Pro odpovědnostní matici

    - ROLE

Základní specifikace činností jednotlivých rolí, které jsou obvyklé pro projekty zpracované metodikou BIM.

| Role | Popis |
| --- | --- |
| BIM manažer Objednatele (BIM MAN) | Osoba odpovědná za procesy a kontrolu naplňování cílů BIM na straně Objednatele. Schvalování a koordinace BEP a jeho změn. |
| BIM koordinátor Zhotovitele (BIM KOO) | Osoba odpovědná za vedení projektu v BIM, nastavuje principy modelování a charakter datového standardu negrafických informací na základě komunikace s Objednatelem a stupně dokumentace. Dohled nad odevzdávanými BIM modely a jejich zpřístupnění ostatním účastníkům projektu. Má odpovědnost za aktuálnost a dodržování BEP a všech jeho příloh. Metodicky vede modelového manažera projektu. |
| Modelový manažer (MOD MAN) | Osoba odpovídající za prostorovou koordinaci a zpracování BIM modelů, jejich přesnost, datová správnost a zpracování v rámci BEP apod. Propojení jednotlivých modelů na datové bázi. Povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů a eliminovat škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh. Odpovědnost za metodiky koordinace informačních modelů. |
| Vedoucí modelář (VM) | Osoba zodpovědná za daný model/soubor modelů. |

    - ODPOVĚDNOSTNÍ MATICE

Odpovědnostní matice všech dílčích odpovědných osob včetně kontaktů. Matice zobrazuje, kdo za jakou část z hlediska BIM odpovídá napříč projektem.

      - FIREMNÍ DIAGRAM

      - JMENOVITÝ DIAGRAM

KONTAKTNÍ OSOBY:

| Role | Organizace | Jméno a příjmení | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIP Objednatele | PVS | Ing. Kateřina Kohoutová | kohoutovak@pvs.cz | +420 731 545 908 |
| BIM MAN Objednatele | PVS | Ing. Tomáš Ondráček | ondracekt@pvs.cz | +420 777 552 420 |
| HIP Zhotovitele | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| BIM KOO Zhotovitele | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| MOD MAN Zhotovitele | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| VM ASR Zhotovitele | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| VM MEC Zhotovitele | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| VM …. Zhotovitele | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL

Modely budou tvořeny dle předem stanovených pravidel, a to zejména s ohledem na Grafickou a Informační podrobnost. Musí plnit cíle tohoto dokumentu a splňovat požadovanou kvalitu.

Zhotovitel se zavazuje ke správě a pravidelné aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

  - CÍLE zavedení metody BIM do PVs a PVk

ZÁKLADNÍ CÍLE:

- Propojení BIM–TIS : plánování a údržba staveb

- Vizualizace ve 3D : eliminace chyb v projektové dokumentaci

- Výstupy : projektová dokumentace, Informační model

DÍLČÍ CÍLE:

- Prostorová koordinace s ohledem na terén a okolní infrastrukturu

- Kontrola obsahu Informačního modelu

ROZVOJOVÉ cÍLE:

- Začlenění Informačních modelů do simulačních analýz

- Hydraulické modelování ve 3D nad Informačními modely

- Optimalizace nákladů

- Zpřesnění výkazu výměr a rozpočtu

- Digitalizace procesů

  - ČLENĚNÍ MODELŮ

Celkový Informační model je tvořen jednotlivými dílčími Informačními modely. Každý model bude mít své jednoznačné a unikátní označení. Pokud je v rámci jedné profese více modelů, je nutné je jednoznačně a unikátně rozlišit v názvu.

Názvosloví je platné i pro různé formáty stejných modelů.

Dělení na jednotlivé modely je dle areálu, objektu v něm a konkrétní profese. Každý objekt bude mít tedy vlastní sadu modelů profesí.

Dále bude odevzdán jeden celkový model, v kterém budou formou externích referencí připojeny všechny ostatní modely. Tento model bude mimo zmíněné externí reference prázdný.

    - METODIKA NÁZVOSLOVÍ SOUBORŮ

Pojmenování modelů projektu se určuje podle znázorněné tabulky:

| NÁZEV SOUBORU MODELU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX | _ | XXX | _ | XXXX | _ | XXX | _ | XXX | .yyy |
| Číslo (název) stavby PVS / PVK | Oddělovač | Zkratka projektového stupně. | Oddělovač | Označení zóny (stavební objekt) | Oddělovač | Označení profese | Oddělovač | SW nástroj a verze | Koncovka formátu souboru |

Příklad „3460_PAS_SO1.02.0_ASR_R21.rvt“

„3460_PAS_SO1.02.0_ALL_N21.nwd“

Velikost názvu nepřesáhne 50 pozic. Vlastní název souboru bude bez diakritiky. V názvu souboru se nesmí objevit mezera.

V odůvodněných případech je možné sloučit více stavebních objektů do jednoho modelu. Tento postup musí odsouhlasit BIM MAN Objednatele. V tomto případě modely shodné pro více stavebních objektů nebudou ve svých názvech nést obsah dotčených SO, ale jen MOXX (MO01, MO02, …).

Stupně projektové dokumentace:

STS		Studie stavby

DUR		Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP		Dokumentace pro stavební povolení

DZS		Dokumentace pro zadání stavby

DPS		Dokumentace pro provedení stavby

DSPS		Dokumentace skutečného provedení stavby

RDS		Realizační dokumentace stavby zajišťovaná Zhotovitelem

PAS		Pasport stavby

Profese :

ALL		Koordinační model obsahující všechny profese

KOO		Koordinační model okolí (terén, okolní objekty, atd.)

ASR 		Architektonicko-stavební část (včetně STK)

MEC		Strojně-technologická část

VZT		Vzduchotechnika

ELE 		Elektro

DAT		MaR, SŘTP, EPS, CCTV

EZS		Elektronický zabezpečovací systém

TOP		Vytápění

ZTI		Zdravotně technická instalace

KAN		Kanalizační síť

SW nástroj :

R		Revit

C		Civil 3D

A		AutoCAD

N		Navisworks

O		Office SW

    - SEZNAM MODELŮ

| Název modelu | Popis | Zodpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

  - POŽADOVANÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE

| Softwarový nástroj | Způsob použití | Datový formát |
| --- | --- | --- |
| Autodesk Revit | Tvorba modelů | RVT |
| Autodesk Navisworks Simulate/Manage | Koordinace | NWD, NWC |

Tvorba modelu bude probíhat v nejnovější verzi Autodesku Revit platné při podpisu Smlouvy, pokud se Zhotovitel s BIM MAN Objednatele nedohodnou jinak (ohledně verze Autodesku Revit).

Objednatel požaduje českou lokalizaci pracovního prostředí pro tvorbu modelu.

    - SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY

| Název modelu | Název SW |
| --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

  - JEDNOTKY A SOUŘADNÝ SYSTÉM

Jednotky a souřadný systém je definován pro všechny Informační modely. Modely budou vytvořeny v souřadném systému S-JTSK. Jsou-li modely členěny na více dílčích modelů, je potřeba ke každému modelu přiřadit souřadný systém. Pro konstrukci bodů pomocí geodetických úloh je nutné zadávat souřadnice ve třetím kvadrantu Kartézského souřadnicového systému. Transformační klíč je: (x, y) Autocad = (-y, -x) S-JTSK.

Všechny dílčí modely budou mít nastaven sdílený souřadný systém geo-referencovaný systémem S-JTSK. Základní bod projektu v každém z dílčích modelů nesmí být přemístěn z výchozího umístění XYZ na počátku vnitřního souřadného systému [0;0;0]. Dílčí modely jednoto stavebního objektu budou vzájemně propojovány způsobem „počátek k počátku“. Je-li v projektu používán osový systém, základní bod projektu bude umístěn v průsečíku prvních dvou os (A-1).

Výškový systém je BpV.

| Jednotky |  | Min. počet platných číslic |
| --- | --- | --- |
| Základní jednotky | m | 1 234 567,789 |
| Odvozené jednotky | mm | 9 876 543 210 |

Každý model je umístěn v souřadném systému vzhledem ke svému vnitřnímu bodu. Tento bod je viditelně umístěn do modelu.

Nastavení výchozích jednotek jednotlivých parametrů v modelu je vyspecifikováno v příloze A.2 Datový standard ve sloupci Jednotky BIM.

V případě, že Zhotovitel bude přidávat do modelu nový parametr s jednotkami, nebo bude měnit v modelu požadované jednotky u parametru dle přílohy A2 Datový standard, je nutné, aby tyto změny odsouhlasit BIM MAN Objednatele.

Sloupec Jednotky TIS v příloze A2 Datový standard je uveden pro následný správný převod parametrů z modelu do TIS a slouží Zhotoviteli modelu k upřesnění Informace k parametrům, kterým nelze v modelovacím SW přiřadit adekvátní jednotky (např. „otáčky/min“ nebo „ks“).

Každý model je umístěn v souřadném systému vzhledem ke svému vnitřnímu bodu. Tento bod je viditelně umístěn do modelu. Každý bod nese souřadnice v prostoru dle následující tabulky:

Pozn: Tabulka nebude vyplněna pro stupeň dokumentu „PRE – CONTRACT BEP“ v rámci zpracování nabídky. V dalších stupních tohoto dokumentu Zhotovitel doplní

| Název modelu | S/J | V/Z | Výška | Úhel k S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - STRUKTURA MODELU

    - OBECNÉ

Modely budou zpracovány pro všechny profese. Modely budou mezi sebou plně zkoordinované. Všechny modely budou naplňovat požadovanou Grafickou podrobnost a Informace.

Parametry náležící Informacím o projektu jednotlivých modelů jsou uvedeny v příloze A2 Datový standard, kde je popis prvků, jejichž parametry jsou zahrnuty v kategorii Informace o projektu.

Žádné údaje, Informace a elementy se nesmí duplikovat (např. stejný prvek vytvořený ve dvou modelech).

Označené elementy (v příloze A2 Datový standard jsou jejich názvy uvedeny velkými písmeny) jsou děleny / seskupeny do jednotlivých typů prvků dle potřeb TIS (třídění v modelu reflektuje existující třídění na jednotlivé karty objektů údržby v rámci TIS). Proto je NEZBYTNÉ navrhnuté dělení dodržet a případné nejasnosti konzultovat s BIM MAN Objednatele.

Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.

    - PŘIPOJENÉ MODELY

Pro propojení dílčích modelů budou vždy použity relativní cesty. Všechny modely budou mít nastaven jeden sdílený souřadný systém. K modelu budou připojeny jen navazující modely. Dále bude vytvořen jeden celkový model, v kterém budou připojeny všechny dílčí modely.

    - PODLAŽÍ

V modelech budou pouze podlaží reprezentující skutečné podlaží budovy (ideálně v úrovni finálního povrchu – pokud je možné přiřadit). Pomocná „modelovací“ podlaží jsou přípustná pouze v odůvodněných případech po odsouhlasení BIM MAN Objednatele. Tato podlaží musí mít nastaven parametr „Podlaží budovy“ jako NE. Pojmenování podlaží: 1NP, 2NP,…, 1PP, 2PP,… (1NP má relativní projektovou výšku 0,00).

Každý prvek modelu musí být správně lokalizován ke konkrétnímu podlaží (parametr Podlaží, Dolní vazba, Podlaží základny, Vztažné podlaží, atd.)

Úroveň podlaží objektu je nastavena v modelu ASR. Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavena podlaží dle tohoto modelu (výšku i název). Navíc jsou s podlažím ASR propojeny nástrojem „kopírovat / sledovat“.

    - OSNOVY

Osnovy pro modulové osy jsou nastaveny v modelu ASR a to tak, že průsečík os A1 prochází projektovým počátkem souřadného systému - bod 0,0 . Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavené osnovy dle tohoto modelu (polohu i název). Navíc jsou s osnovou ASR propojeny nástrojem „kopírovat / sledovat“.

    - KATEGORIE

Kategorie a nástroje, které se používají pro modelování prvků jednotlivých kategorií jsou nadefinovány v tomto dokumentu a v příloze A2 Datový standard. Ve výjimečných případech, kdy danou kategorii použít nelze (konkrétní prvek v dané kategorii nelze vymodelovat), je možné po dohodě s BIM MAN Objednatele zvolit jinou kategorii.

    - POPISY

Popisy (jména rodin, typů apod.) budou odpovídat např. typu prvku, jeho materiálu, jeho rozměru a typu, výrobci nebo výrobnímu názvu tak, aby z kombinace kategorie, rodiny a typu prvku bylo možné identifikovat o jaký prvek se jedná i bez lokalizace prvku v modelu.

Popisy v modelu jsou požadovány v českém jazyce.

    - PRACOVNÍ SADY

Všechny modely budou vytvořeny jako sdílené a budou mít nastaveny pracovní sady. Pravidla pro dělení prvků do pracovních sad :

Podlaží, osnovy, výchozí bod a další prvky „charakteru nastavení“ budou ve výchozí pracovní sadě Sdílené osnovy a podlaží.

Modely, připojené jako externí reference, budou každý v unikátní pracovní sadě pojmenované názvem připojeného modelu.

Ostatní prvky budou v pracovních sadách s názvem XX_NÁZEV PRACOVNÍ SADY, kde XX je pořadové číslo (např. 01_STK, 02_ASR).

Stavební model - nosná část objektu bude v pracovní sadě 01_STK

V modelech profesí budou prvky rozděleny do pracovních sad dle charakteru a potřeb dané profese.

SEZNAM PRACOVNÍCH SAD:

| Název pracovní sady | Popis pracovní sady |
| --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

    - ETAPIZACE

Veškeré prvky budou zařazeny do etap (fází), ve kterých jsou vytvořeny / zdemolovány (v Revitu se využívá vestavěný nástroj Fáze vytvoření / Fáze demolice). Všechny modely v projektu budou mít identické fáze (stejný počet a jména) a to i za předpokladu, že v dané fázi se v konkrétním modelu nic nestaví ani nebourá.

Minimálně bude každý projekt obsahovat tyto fáze:

Existující		- prvky stávajícího stavu

Nové konstrukce 	- nové prvky / demolice v rámci projektu

FINAL			- poslední fáze projektu, v které již nic nevzniká ani se nedemoluje

Pokud je projekt rozdělen do více etap / fází nahradí tyto fáze Nové konstrukce. Seznam tedy bude v tomto případě vypadat takto:

Existující

Fáze 1

Fáze 2

…

FINAL

SEZNAM FÁZÍ V MODELECH:

| Název fáze | Popis fáze |
| --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

    - MATERIÁLY

Veškeré prvky v modelu budou vytvořeny z odpovídajícího (nebo alespoň převažujícího) materiálu. Pro jednotlivé materiály bude vyplněn parametr Popis, který bude obsahovat specifikaci materiálu. Název materiálu je spíše orientační dle potřeb Zhotovitele modelu.

    - HLADINY

Modely ASR nádrží / jímek budou obsahovat prvky HLADINA (tvořen podlahou tl.1 mm s vlastností – neohraničuje místnost). V popisu typu bude uvedeno, o jaký typ úrovně hladiny se jedná (PROVOZNÍ, MINIMÁLNÍ, MAXIMÁLNÍ).

    - PARAMETR TIS / GIS

Všechny prvky obsahují parametr (ANO/NE) TIS (dle Datového standardu mohou obsahovat i parametr GIS). Tyto parametry je NEZBYTNÉ nastavit na hodnotu ANO, pokud pro parametr:

- TIS - pro daný typ prvku existuje / od stupně PD DSPS vznikne karta v databázi TIS (určitelné dle datového standardu)

- GIS – pokud se tento prvek přenáší do databáze GIS (prvky budou specifikovány BIM MAN Objednatele)

    - ODKAZY V PRVKU NA EXTERNÍ SOUBOR

Pokud prvky modelu obsahují odkaz na Externí dokument (pdf, jpg, atd, ale ne odkaz na web), musí být dodržena přesná adresářová struktura. Součástí odevzdání jsou v tom případě i tyto soubory včetně adresářové struktury. Odkazy na dokumenty z webových stránek nejsou přípustné.

Požadovaná struktura:

Složka s modely\Externí dokumenty\Název modelu\Podsložka (název Podsložky dle potřeby)

    - PŮDORYSY

V modelu ASR budou oproti projektové dokumentaci vytvořeny navíc 2 typy půdorysů:

- XREF název podlaží

- neokótované půdorysy jednotlivých podlaží

- GIS název podlaží

- neokótované půdorysy jednotlivých podlaží bez šraf orientované ke skutečnému severu (v JTSK)

    - 3D PRO SW NAVISWORKS

Každý model bude obsahovat 3D pohled s názvem „Navisworks“. Ten je určen pro export do tohoto SW. V pohledu budou pouze 3D prvky modelu (bez popisků, osnov, ořezových kvádrů atd.). Fáze bude nastavena na FINAL a filtr fáze, tak aby byl vidět pouze finální stav objektu. V případě modelů profese (mimo stavbu) budou na pohled aplikovány barevné filtry pro rozlišení jednotlivých typů systémů.

V tomto pohledu budou skryty všechny připojené modely.

Soubor ve formátu NWD bude předán s vytvořenými pohledy. Vytvořené pohledy v souboru Navisworks budou odpovídat exportu výkresové dokumentace dle jednotlivých výkresů.

    - TABULKY VLASTNOSTÍ

Pro potřeby Objednatele bude každý dílčí model profese obsahovat oproti projektové dokumentaci navíc tyto typy tabulek pro všechny prvky (každá z následujících tabulek bude mít v prvním sloupci parametr TIS_TEID, v druhém Označení typu a ve třetím Označení – viz příloha A.2. a ve čtvrtém sloupci bude tabulka ještě rozšířena o parametr BIM_ ID, což bude unikátní označení prvku v souboru *.rvt. U některých prvků může být tabulka rozšířena o pátý sloupec TIS_TEID_R (viz příloha A.2_Datový standard).

TIS – POŽADOVANÉ PARAMETRY

Všechny parametry z přílohy A.2 s předponou TIS, KOU a UDA (filtr bude nastavený podle parametru TIS=ANO). Tyto tabulky je potřeba vytvořit pro všechny prvky (rozdělení na tabulky podle parametru Typ karty). Tyto tabulky budou zdrojem pro kontrolu Informačního modelu a od stupně PD DSPS zdrojem / kontrolou pro rozhraní BIM – TIS. Přesná struktura tabulky bude upřesněna BIM MAN Objednatele.

INFORMACE PRO PRÁCI S MODELEM A PRO VYTVÁŘENÍ TABULEK:

Pro export z BIM modelu budou prvky modelu Elektro sdružovány podle společných vlastností a po místnostech.

Pro export z BIM modelu budou liniové prvky modelu Strojně-technologická část a VZT sdružovány podle společných vlastností a po systémech (podsystémech) – technologických celcích.

Zhotovitel modelu od stupně PD DSPS vrátí po vytvoření (aktualizaci) Karty objektu údržby v databázi TIS hodnotu parametru TIS_TEID (TIS_TEID_R) a Pozice zařízení do BIM modelu.

GIS – POŽADOVANÉ PARAMETRY

Všechny parametry z přílohy A.2 s předponou GIS (filtr bude nastavený podle parametru GIS=ANO). Tyto tabulky je potřeba vytvořit pro všechny prvky (rozdělení na tabulky podle parametru Typ karty). Přesná struktura tabulky bude upřesněna BIM MAN Objednatele.

BIM – POŽADOVANÉ PARAMETRY

Všechny parametry z přílohy A.2 s předponou BIM. Tyto tabulky je potřeba vytvořit pro všechny prvky (rozdělení na tabulky podle typu Elementu – viz příloha A.2). Přesná struktura tabulky bude upřesněna BIM MAN Objednatele.

    - OBJEKTY KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Kanalizační síť a objekty na ní se dělí do dvou základních skupin:

- STOKA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A TYPIZOVANÉ ŠACHTY NA STOCE

- Všechny tyto prvky mohou být vytvořeny v jednom modelu. Úroveň 1.NP je zároveň s terénem (nebo jeho převažující částí). Úroveň 1.PP je dle dna v nejhlubší části modelované stokové sítě.

- Modelováno dle požadavků Grafické podrobnosti pro STOKU a VSTUPNÍ ŠACHTY NA STOCE Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ.

- ATYPICKÉ OBJEKTY (ŠACHTY) NA KANALIZAČNÍ SÍTI

- Modelovány dle pravidel pro jednotlivé prvky v samostatných modelech. Pokud objekt nemá nadzemní část je 1.NP v úrovni terénu (nebo jeho převažující části).

- Složité tvary dna (kyneta, jazyk, přelivná hrana atd.) mohou být zjednodušeny dle možností použitého modelovacího SW na základní charakteristický rozměr. V Revitu mohou být tyto prvky tvořeny komponentou na místě.

    - KOORDINAČNÍ MODEL OKOLNÍCH OBJEKTŮ

V tomto modelu budou vytvořeny zjednodušené 3D reprezentace objektů, které jsou významné pro objekt modelovaný v BIM (návaznost, prostorová koordinace, atd…), ale nejsou předmětem samotného BIM modelu (projektu).

Pro objekty v tomto modelu neplatí žádné požadavky stanovené pro model BIM mimo požadavků na :

- název souboru

- jednotný souřadný systém

- etapizaci

- 3D pro SW Navisworks

Na prvky v tomto modelu nejsou kladeny ani žádné požadavky na Informační podrobnost dle datového standardu.

Jedná se hlavně o tyto prvky: Terén v okolí objektu, zjednodušený obestavěný prostor významných navazujících objektů, navazující stoka.

    - POŽADAVKY NA PRÁCI S MODELEM

Do odevzdávaného modelu nebude v průběhu prací připojen / importován žádný externí dokument DWG. Připojení DWG je dovoleno pouze přes další neodevzdávaný soubor RVT.

Model bude otevřen s diagnostikou a uložen jako kompaktní soubor maximálně každý druhý týden práce s daným modelem.

Je potřeba minimalizovat prvky vytvořené funkcí „komponenta na místě“ na nutné minimum.

    - GRAFICKÁ PODROBNOST

Popisuje Grafickou podrobnost modelu a úroveň detailu modelování jednotlivých komponent v modelu. Jsou jasně definované i nástroje modelovacích programů použitých pro vytvoření modelu.

Zpracování jednotlivých elementů musí být dostatečně podrobné, aby bylo možné plnit výše zmíněné cíle. Detailnost jednotlivých elementů je stanovena na 50 mm. Znamená to, že nejsou modelované všechny detaily, které jsou menší než tento rozměr. Pokud je pro tvorbu výkresové dokumentace nutné modelovat v dílčím modelu strojně – technologické části vyšší míru detailu (elementy menší než 50 mm) pak je to možné po dohodě s BIM MAN Objednatele.

Elementy jsou Graficky znázorněny v modelu již jako součást určitého systému, objektu nebo sestavy objektů. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určeny a korespondují spolu jako celek. Informace Negrafického charakteru jsou již k danému elementu připojeny.

Zhotovitel předloží BIM MAN Objednatele ke schválení každý požadavek na změnu Grafické podrobnosti prvku, stejně tak předloží ke schválení BIM MAN Objednatele požadavek na nový typ prvku v modelu, ke kterému dojde v průběhu práce na modelu.

      - STAVBA (ASR + STK)

- HROMOSVOD

  - Návrhový schematický rozměr (trasa)

  - Modelováno bez jímačů a svodů

  - Nástroj modelování – elektroinstalační trubky/tvarovky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Hromosvod

- SKALDBA STŘECHA PLOCHÁ

  - Návrhový geometrický rozměr včetně vyspádování

  - Modelovat zvlášť od nosné konstrukce. Celá skladba jako jeden prvek.

  - Nástroj modelování – střecha/podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Plochá střecha

- DVEŘE / VRATA

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Je možné zjednodušení profilů rámu, ale je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.

  - Nástroj modelování – dveře

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Dveře, Dvoukřídlé dveře, Vrata

- ATYPICKÝ POKLOP / ZÁKLOP / ROŠT

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nemusí být modelován přesný tvar rámu (nahrazeno pouze přesahem samotného poklopu). Modelováno jako deska jednotné tloušťky.

  - Nástroj modelování – dveře

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Poklop, Poklop 1200x2000 mm, Rám s mříží – 600x1200 mm

- POKLOP – KANALIZAČNÍ ŠACHTA (DN 400 – DN 800)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nemusí být modelován přesný tvar rámu (nahrazeno pouze přesahem samotného poklopu). Modelováno jako deska jednotné tloušťky.

  - Nástroj modelování – dveře

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Poklop, Poklop čtverec, Poklop kompozit, Poklop s odvětráním, Poklop – Rexel, Šoupátkový poklop

- TERÉN

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Vymodelovat nejbližší okolí objektu (cca 2m kolem objektu)

  - Může být modelováno v koordinačním modelu okolních objektů

  - Nástroj modelování – topografie

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Terén, Povrch

- SCHODIŠTĚ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nevytvářet průběžná schodiště přes celý objekt. Takové schodiště rozdělit na více prvků podle nástupních a výstupních podlaží

  - Nástroj modelování – schodiště

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Schodiště, Monolitické schodiště, Pozinkované schodiště

- PODLAHA (SKLADBA)

  - Návrhový geometrický rozměr včetně případného spádování

  - Modelovat zvlášť od nosné konstrukce. Celá skladba jako jeden prvek. Není požadované detailní vnitřní dělení skladby podlahy. Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod dveřmi, v nikách apod.).

  - Nástroj modelování – podlaha/stěna

  - Příklad minimální podrobnosti popisu: Betonová mazanina, PB 200_ Asfalt, CK_žlab – čedič, Kyneta

- ŽEBŘÍK

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Kotvení nemusí být modelováno. Jde o prvek jako takový, proto profily, z kterých je žebřík složen, nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Tvar by měl ale znázorňovat celkové rozměry, rozšíření či koš

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Přímý žebřík, Žebřík – klec

- CHRÁNIČKA

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – trubky/truhlářské výrobky

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Chránička plast

- ZÁKRYT MONTÁŽNÍHO OTVORU

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – podlaha/dveře

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Montážní poklop

- NÁSYP

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – stěna/podlaha

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Násyp

- LÁVKA

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Lávka, Ocelový mřížkový rošt

- PROSTUP

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – obecný model

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Prostup

- ZÁKLADOVÁ DESKA

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modelovat pouze nosnou část. Ostatní vrstvy jsou samostatné části podlahy.

  - Nástroj modelování – základová konstrukce/podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Základová deska

- STROPNÍ DESKA

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modelovat pouze nosnou část. Ostatní vrstvy jsou samostatné části podlahy.

  - Nástroj modelování – podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : ŽB 250

- STĚNA

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena vodorovnou konstrukcí. Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť. Tím není myšleno omítku. Stěny jsou modelovány vč. všech omítek, obkladů a nátěrů jako jedna vrstva.

  - Nástroj modelování – stěna

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Zeď_CK, Přelivná hrana, Podpěra, Beton 800 mm – Stěna, Obezdívka – čedičové cihly, Hrana - kantovka

- SLOUP

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat sloup přes více podlaží, pokud je sloup přerušen vodorovnou konstrukcí.

  - Nástroj modelování – konstrukční sloup

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : ŽB Sloup kruh 400 mm

- TRÁM

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Každý prvek nese Informaci patra, ve kterém je modelován. Pokud je trám v průniku s nosnou deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky.

  - Nástroj modelování – rámová konstrukce

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Překlad, Trám obdélníkový, Trám  - ŽB 400x800

- ZÁKLADOVÝ PAS

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – základový pas/podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Základový pas

- ZÁKLADOVÁ PATKA

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – základová patka

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Základová patka

- PŘEKLAD

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Každý prvek nese Informaci patra, ve kterém je modelován. Vnější objem překladu je odečten od konstrukcí, kterými prochází.

  - Nástroj modelování – rámová konstrukce

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Překlad, ŽB překlad, Keramický překlad

- SPÁDOVÝ / VÝPLŇOVÝ BETON

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Tvar může být upraven podle možností SW (ale měl by v rámci možností SW, co nejpřesněji vystihovat skutečnost)

  - Nástroj modelování – podlaha/stěna

Příklad minimální podrobnosti popisu : Spád

- ZÁBRADLÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Sloupky nemusí přesně odpovídat skutečnému umístění. Kotvení se nemodeluje. Velikost profilů je orientační.

  - Nástroj modelování – zábradlí

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Zábradlí, Zábradlí – madlo, Zábradlí 1100 mm

- ZÁKLADOVÝ BLOK

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Výchozí tloušťka odpovídá celkové výšce bloku

  - Nástroj modelování – podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Základový blok

- OKAPOVÝ ŽLAB

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelovat bez kotvení a bez zaslepení konců. Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti.

  - Nástroj modelování – obecný model

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Okapový žlab - pozinkovaný

- OKAPOVÉ SVODY

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelovat bez kotvení a bez kotlíku. Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti.

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Okapový svod - měď

- OKAPNICE / OPLECHOVÁNÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti

  - Nástroj modelování – obecný model

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Oplechování, Klempířský prvek

- OSTATNÍ PRVKY PSV

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech. Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických rozměrech. Některé výrobky mohou být nahrazeny zástupnými symboly, avšak vždy po odsouhlasení zadavatelem.

  - Nástroj modelování – dle potřeby (upřednostnit pro liniové prvky zábradlí a v ostatních případech truhlářské výrobky/obecný model, atd.)

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Zahrazovací sloupek

- ZATEPLENÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modelovat zvlášť od ostatních konstrukcí (kromě zateplení ve skladbě stropu a střechy- ale i zde odděleně od nosné konstrukce)

  - Nástroj modelování – podlaha/stěna

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Zateplení – pěnový polystyren

- MÍSTNOST

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – místnost

  - Veškeré místnosti budou obsaženy pouze v modelu ASR

  - V případě, že nádrž (objekt MEC), trafostanice či rozvodna VN (objekt ELE) zabírá celou plochu místnosti, budou mít identický název s místností

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Strojovna, Akumulační jímka, Chodba

- SVĚTLÍK

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – stěna/podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Světlík, Střešní světlík, Sklepní světlík

- PROSTUPOVÁ PAŽNICE

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Prvek, v kterém je vložena jí nemusí být ořezán, ale musí zde být finální otvor. Tloušťka stěny pažnice nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Prostupová pažnice s límcem

- HLADINA

  - Modelovat charakteristické úrovně hladiny

  - Určující je horní plocha vrstvy

  - Nástroj modelování – podlaha

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Hladina provozní, Hladina maximální, Hladina minimální

- PILOTA

- Návrhový geometrický rozměr

- Nástroj modelování – konstrukční sloup

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Plovoucí pilota, Mikropiloty, Ocelové piloty

- STOKA / RAŽBA STOKY

- Návrhový geometrický model

- Modelováno bez detailů konstrukce stoky jako objekt uložený v betonovém loži (v případě ražených úseků s celou obetonávkou stoky)

- Tvar profilu stoky typu např. Pražský normál, nebude v modelu generalizován

- Nástroj modelování – podlaha/trubky/tvarovky/stěna

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Stoka, Stoka – DN 300, Stoka ŽB – TA3100/2600, Stoka – VP900/1600, Ražba DN1600

- VSTUPNÍ ŠACHTY NA STOCE Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez detailů konstrukce šachty jako plný válec (nemodelovat podrobnější prvky – stupadla, vyzdívka, obklad, atd.), poklop modelovat jako samostatný prvek (Grafika a Informační podrobnost dle požadavků EIR pro daný typ prvku)

- Nástroj modelování – podlaha/stěna/obecný model

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Šachta

- STUPADLA

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky/obecný model

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Stupadla, Stupadla kapsová, Stupadla – nerez

- PREFABRIKOVANÝ STAVEBNÍ DÍL (OSTATNÍ)

- Návrhový geometrický rozměr

- Nástroj modelování – stěna/truhlářské výrobky

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Panel, Silniční obrubník

- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

- Charakteristický geometrický rozměr

- Nástroj modelování – truhlářské výrobky/zábradlí

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Záchytný systém

- OKNO

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Je možné zjednodušení profilů rámu, ale je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.

  - Nástroj modelování – okno

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Okno jednokřídlé

      - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST (MEC)

- ČERPADLO

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Čerpadlo – Flygt N 3085

- ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Samotný prvek (bez případného pojezdu či kotvení – to je PSV)

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Jeřáb ruční, Elektrický kladkostroj

- DOPRAVNÍK

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Šnekový dopravník, Pásový dopravník

- PRAČKA SHRABKŮ

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Pračka shrabků

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – příslušenství trubky

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Elektromagnetický ventil

- NÁDRŽ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Horní ohraničení podle maximální hladiny

  - V případě, že nádrž zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s danou místností.

  - Nástroj modelování – místnost

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Aktivační nádrž, Dosazovací nádrž, Čerpací jímka

- TECH ROZVOD - POTRUBÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně.

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Potrubí, Koleno, Redukce, Příruba

- TECH ROZVOD – UZÁVĚR (UZÁVĚR, ŠOUPĚ, HRADÍCÍ PRVKY)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Šoupátko nožové_AVK, BUSCH-SAFOX G, Hrazení_EKO-SYSTEM

- ČESLE / STROJNĚ STÍRANÉ ČESLE

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez jednotlivých průlin

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Česle horizontální – jemné, Česle – FONTANA R, Ovládací panel česlí

- TECH ROZVOD - OSTATNÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Bez dutin a prostorů v prvku

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Hydraulický agregát

- MÍSTO ODBĚRU (průtočné, neprůtočné – jen pitná voda)

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování – plocha/nábytek/obecný model

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Místo odběru – průtočné, Místo odběru - neprůtočné

- KONTEJNER

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modeluje se s oběma otevřenými víky. Kontejnery bez víka se modelují pouze skořepinou.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Kontejner

- PROSTOROVĚ VÝZNAMNÉ KOTEVNÍ PRVKY PRO POTRUBÍ

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky/konstrukční rámová konstrukce /konstrukční sloupy

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Kotevní prvek potrubí

- ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇ / OVLÁDACÍ PANEL

  - Charakteristický geometrický rozměr

- Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Řídící skříň, Ovládací panel česlí

- PŘEDČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROSTOR) KANALIZACE

- Návrhový geometrický rozměr daného prostoru, kde dochází k předčištění

  - V objektech na kanalizační síti mimo areály ČOV, horní ohraničení podle maximální hladiny

  - Nástroj modelování – místnost

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Lapák písku, Odlučovač lehkých kapalin

      - VZDUCHOTECHNIKA (VZT)

- VENTILÁTOR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Ventilátor

- VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA (VZDUCHOTECHNIKA)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Vzduchotechnika, Vzduchotechnická jednotka

- FILTR VZT (FILTR VZDUCHOTECHNIKY)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Nástroj modelování : příslušenství potrubí

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Filtr vzduchotechniky

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Nástroj modelování – potrubí/tvarovky potrubí

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Potrubí vzduchotechniky

- PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – příslušenství potrubí/výustky vzduchotechniky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Manžeta, Tlumič, Přechodka

- DEZODORIZAČNÍ JEDNOTKA

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Dezodorizační jednotka

      - VYTÁPĚNÍ (TOP)

- VÝMĚNÍK TEPLA

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Výměník tepla, Tepelný výměník

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky/příslušenství trubky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Rozvod topení, Spojovací mezikus

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – příslušenství trubky

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Odvzdušňovací ventil, Pojistný ventil, Regulační ventil

- RADIÁTOR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Radiátor, Topné těleso

- ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ

- Charakteristický geometrický rozměr

- Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Rozdělovač/sběrač

- ČERPADLO (OBĚHOVÉ) V TOPNÉM SYSTÉMU

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Oběhové čerpadlo

- MĚŘIDLA TEPLOTY A TEPLA JAKO SOUČÁST TOPNÉHO SYSTÉMU

  - Návrhový schématický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Teploměr na mezikusu topného systému

- TECH ROZVOD – OSTATNÍ (FILTR TOPNÉHO SYSTÉMU)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - příslušenství trubky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Filtr DN 32 Mosaz

- PŘÍMOTOP

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Přímotop 2 kW

      - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE (ZTI)

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Nástroj modelování – instalační zařizovací předmět

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Umyvadlo, Výlevka, Záchodová mísa, Sprchový kout

- HYDRANT VODOVODU

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Hydrant vodovodu

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Rozvod pitné vody, Odpadní potrubí

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – příslušenství trubek

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Uzavírací ventil, Kulový kohout, Výtokový ventil

- TECH ROZVOD – UZÁVĚR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - tvarovky/mechanická zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Hrdlový uzávěr

- ČISTÍCÍ TVAROVKA

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – příslušenství trubek

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Čistící kus DN 110, Čistící tvarovka

- MĚŘIDLA OBJEMU A PRŮTOKU (VODOMĚR NA ZTI)

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Vodoměr DN 32

- VPUST

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – příslušenství trubek

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Střešní vtok, Podlahová vpust

- TECH ROZVOD – OSTATNÍ (FILTR – VODOMĚRNÁ SESTAVA)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - příslušenství trubky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Filtr DN 32

- OHŘÍVAČ/ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - instalační zařizovací předmět

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Ohřívač vody, Zásobník TUV

      - ELEKTRO (ELE)

- ELEKTROMOTOR / ELEKTROPOHON

  - Návrhový schematický rozměr

  - Umisťuje se na plášť čerpadla do prostoru motoru

  - Nástroj modelování - elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Motor – čerpadlo

- ROZVADĚČ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Půdorysně znázorněny dveře a otevírání

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Rozvaděč, Elektroměrový rozvaděč, Rozvodnice

- ROZVODNA VN

  - Návrhový geometrický rozměr

  - V případě že zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s místností.

  - Nástroj modelování - místnost

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Rozvodna VN

- TRANSFORMÁTOR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Okolo transformátoru doplněna ochranná klec

  - Nástroj modelování - elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Transformátor

- MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování - elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Elektroměr

- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – osvětlovací tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Venkovní osvětlovací těleso, Nástěnné svítidlo

- TRAFOSTANICE

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - V případě že zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s místností

  - Nástroj modelování – místnost

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Trafostanice

- VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nemodeluje se zdroj světla

  - Nástroj modelování -  osvětlovací tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Vnitřní osvětlovací těleso, Stropní svítidlo

- ELEKTROINSTALACE

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy (lávky) a chráničky. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Nástroj modelování – kabelové lávky/tvarovky, elektroinstalační trubky/tvarovky, trubky/tvarovky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Elektroinstalace

- VYPÍNAČ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - osvětlení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Vypínač jednopólový

- ZÁSUVKA

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Zásuvka třífázová

      - MAR SRTP EPS (DAT)

- MĚŘIDLA HMOTNOSTI

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Plošinové váhy, Váha silniční, Měřidlo hmotnosti

- MĚŘIDLA OBJEMU A PRŮTOKU

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Měrný Parshallův žlab, Měrný Venturiho žlab, Průtokoměr

- MĚŘIDLA TEPLOTY A TEPLA

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Teplotní čidlo, Teploměr, Elektrický kalorimetr

- MĚŘIDLA HLADINY – DÉLKY

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění, znázornit měřící paprsek.

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Hladinoměr, Ultrazvukový hladinoměr

- TELEMETRICKÁ JEDNOTKA

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Telemetrická jednotka

- ŘÍDICÍ SYSTÉM

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Řídící systém

- VEDENÍ - KABEL

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy (lávky) a chráničky. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Nástroj modelování – kabelové lávky/tvarovky, elektroinstalační trubky/tvarovky, trubky/tvarovky

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Datová síť

- OVLÁDACÍ NEBO ZOBRAZOVACÍ SOUČÁST MĚŘIDLA

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – datová zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Displej měřidla

- EPS

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – požární poplachová zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : EPS detektor, EPS siréna, EPS ústředna, EPS tlačítko

- ZÁSUVKA

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Datová zásuvka

- HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – požární poplachová zařízení

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Hasící přístroj

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- Charakteristický geometrický rozměr

- Nástroj modelování – osvětlovací tělesa

- Příklad minimální podrobnosti popisu : Nouzové osvětlení

      - Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)

- ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA (Poplachový Zabezpečovací a Tísňový Systém)

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : Zabezpečovací ústředna

- DETEKTOR (PZTS)

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – zabezpečovací zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : PZTS_magnet

- POPLACHOVÝ VÝSTUP (PZTS)

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – zabezpečovací zařízení

  - Příklad minimální podrobnosti popisu : PZTS_siréna

    - INFORMAČNÍ PODROBNOST

Elementy budou mít sady vlastností dle Datového standardu, viz příloha A.2 tohoto dokumentu.

Zhotovitel může navrhovat další parametry k prvkům v modelu, které musí předložit ke schválení BIM MAN Objednatele (rozšíření Datového standardu).

  - ZPŮSOB KOORDINACE

Všechny modely jsou navzájem zkoordinovány.

    - POSTUP KOORDINACE

Všechny modely jsou kontrolovány vizuálně a interními nástroji daných SW :

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Kontrola kolizí je provedena na duplikaci elementů a na „tvrdou“ prostorovou kolizi elementů (elementy se mohou dotýkat plochami, nesmějí se však protínat).

Přípustná není žádná kolize nad rámec výjimek, které odsouhlasí BIM MAN Objednatele  (pouze drobné kolize, které neovlivňují prostorovou koordinaci v závislosti na daném stupni projektu).

      - PŘÍPUSTNÉ KOLIZE V MODELU

V podkapitolách je podle SO / PS seznam výjimek kolizí, které jsou přípustné, a je vždy uveden důvod, proč je k těmto výjimkám přistoupeno

        - SEZNAM A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPUSTNÝCH VÝJIMEK KOLIZÍ

[DOPLNÍ DODAVATEL]

    - POŽADAVKY NA PRŮBĚŽNOU KONTROLU MODELŮ

BIM MAN Objednatele definuje úložiště (server / CDE) pro předávání modelů ke kontrole. Četnost předávání modelů ke kontrole je daná čtyřmi vydefinovanými milníky.

    - MILNÍKY KONTROLY MODELŮ

Informační modely publikované během projektu budou v průběhu projekční práce Objednatelem kontrolovány s ohledem na dodržení postupů a standardů definovaných v dokumentu EIR, v Datovém standardu (Příloze A.2) a BEP. Informační modely budou Objednateli v průběhu Projektu minimálně 4x publikovány ke kontrole související s danou vývojovou fází Projektu (případně v častějším taktu po dohodě Zhotovitele s BIM MAN Objednatele na základě výrobních výborů a projednávání projektu) :

- Kontrola splnění požadavků na zahájení Projektu :

- pojmenování souborů a umístění dílčích modelů do souřadného systému

- Kontrola správného zpracování modelů dle požadavků na grafickou podrobnost :

- zvolené modelovací postupy

- Kontrola úplnosti a správnosti požadavků na negrafické informace :

- požadované parametry, správná syntaxe, datové typy, soulad s číselníky

- Kontrola celkové integrity a úplnosti modelu :

- dodržení veškerých požadavků na grafické a negrafické podrobnosti

  - PŘEDÁNÍ MODELŮ

Modely budou na konci projektového stupně odevzdány se všemi Informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby a prostorovou koordinaci.

Modely nebudou obsahovat všechny pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů. Dále budou před odevzdáním vymazány všechny pracovní pohledy (půdorysy, řezy, pohledy, 3D pohledy), pracovní tabulky a externí reference, které nenavazují na daný model. Model bude před odevzdáním vyčištěný od nepoužitých prvků (vestavěná funkce čistit), diagnostikován a uložen jako kompaktní soubor.

Zde Zhotovitel popíše způsob předání pro daný projekt :

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Způsob předání proběhne v souladu se Smlouvou.

- PŘÍLOHY

| Číslo přílohy | Název přílohy |
| --- | --- |
| A.1 | VÝSTUPY |
| A.2 | DATOVÝ STANDARD |
| A.3 | ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ) |

  - VÝSTUPY

Zde Zhotovitel vloží seznam předávané PD, Informačních modelů, tabulek a ostatních dokumentů odpovídající požadavkům z přílohy A.1 dokumentu EIR :

- [DOPLNÍ DODAVATEL]

  - DATOVÝ STANDARD - SYNTAXE ZNAČENÍ a TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Syntaxe značení je systém třídění elementů a skladeb sloužící pro jednoznačné kódování všech elementů v projektu.

    - DATOVÝ STANDARD - TEID

V rámci TIS existuje unikátní označení každého prvku TEID. Pro potřeby spárování databáze TIS s BIM modelem, budou mít prvky sledované v TIS vyplněný tento parametr (sdílený parametr TIS_TEID). Konkrétní hodnoty, kterých nabývá tento parametr pro konkrétní prvky v modelu, budou po vyhotovení  modelu od stupně PD DSPS Zhotoviteli předány od BIM MAN Objednatele na základě výpisu sledovaných elementů v modelu (viz 3.5.15).

    - DATOVÝ STANDARD - SNIM A ZNAČENÍ NEZAŘAZENÝCH PRVKŮ VH INFRASTRUKTURY DO STÁVAJÍCÍCH TŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

V databázi TIS se nesledují veškeré prvky, které jsou v BIM modelu. Proto je v rámci BIM zaveden druhý třídící systém, který obsáhne další typy prvků obsažené v Informačním modelu. Pro tyto účely je jako základ využito označení dle databáze SNIM (www. snim.czbim.org), které je dále rozšířeno o prvky vodohospodářské infrastruktury, které v této databázi zatím nejsou a je jim přiřazeno kódování dle přílohy A.2 Datového standardu.

Toto označení jednotlivých typů prvků je uvedeno v příloze A.2 Datový standard ve Sloupci SNIM / VHI. Díky tomuto označení je i možné přiřadit jednotlivé prvky v modelu k typu prvku v Datovém standardu.

Pro toto označení je v Revitu využit vestavěný parametr Označení typu.

Toto označení má ještě druhou část v podobě pořadového čísla (v rámci typu elementu),nebo označení dle PD. Jde o kód, kterým se označí každý element daného typu SNIM / VHI. Tento parametr se vepisuje do vestavěného parametru Označení.

Kombinací Označení typu a Označení vznikne označení pro každý element v modelu (při kombinaci těchto dvou parametrů se mezi ně vloží tečka, příklad: SN02.00001 nebo 6T01.W01).

Unikátní identifikaci prvku v modelu profese (v souboru RVT) zajišťuje systémové značení prvku REVIT ID. Toto unikátní značení slouží k naplnění modelu identifikačním parametrem TEID.

Příklad: SN02. W01

Kde je:		SN	stěna

02	železobetonová

.	oddělovač

W01	označení prvků dle PD

    - DATOVÝ STANDARD - OZNAČENÍ SYSTÉMŮ PROFESÍ (MEP)

Všechny systémy profesí budou v Revitu roztříděny do následujících skupin (Počet systémů není konečný).

Rozdělení je doporučeno z důvodu přehlednosti, názornosti, třídění a koordinaci. Pro třídění je využito následujících parametrů přímo v Revitu:

Parametr – Příklad (Popis)

Zkratka systému – T_VOS (Složen z části Profese a Typu systému)

Typ systému – 	Surová voda (odpadní) (Název systému – média)

Název systému – Výtlaky na NVL 1 (Vlastní popis sloužící pro lepší orientaci v    okruzích/větvích)

Klasifikace systému – Voda (Ostatní) (Zatřídění do kategorií klasifikace systému)

PROFESE – TŘÍDĚNÍ:

| Profese | Zkratka systému | Typ systému | Klasifikace systému |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie | T_VOS | Surová voda (odpadní) | Voda (Ostatní) |
|  | T_VOD | Surová voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_VVC | Vyčištěná odpadní voda (z ČOV) | Voda (Ostatní) |
|  | T_VPP | Průmyslová voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_POV | Požární vodovod | Voda (Ostatní) |
|  | T_VPR | Prací voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_VKA | Kalová voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_KSU | Surový kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KVR | Vratný kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KAK | Aktivovaný kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KAS | Aktivační směs | Kal (Ostatní) |
|  | T_KPR | Přebytečný kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KVY | Vyhnilý kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_ZTL | Tlakový vzduch | Vzduch (Ostatní) |
|  | T_VOH | Hydrosměs | Ostatní |
|  | T_OSN | Shrabky | Ostatní |
|  | T_OPS | Písek | Ostatní |
|  | T_OOL | Olej | Ostatní |
|  | T_OES | Externí substrát | Ostatní |
|  | T_CBP | Bioplyn | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CZP | Zemní plyn | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CCL | Chlor | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CNP | Dusík | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CEG | Ethylenglykol | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CSZ | Síran železitý | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CSH | Síran hlinitý | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_TOS | Ostatní | Ostatní |
| Zdravotechnika | Z_VDE | Dešťová voda | Sanitární |
|  | Z_VOD | Odpadní voda | Voda (Ostatní) |
|  | Z_VTT | Pitná voda | Studená voda v domácnosti |
|  | Z_VTE | Teplá užitková voda | Teplá voda v domácnosti |
| Vzduchotechnika | V_ACR | Přívod vzduchu | Přívod vzduchu |
|  | V_AOD | Odvod vzduchu | Odváděný vzduch |
| Vytápění | H_TPR | Přívod | Přívod teplé vody |
|  | H_TZP | Zpátečka | Zpětné vedení teplé vody |
|  | H_CPR | Přívod chlazení | Přívod teplé vody |
|  | H_CZP | Zpátečka chlazení | Zpětné vedení teplé vody |

Část elektro (lávky, chráničky, žlaby) budou označeny pomocí parametru ZKRATKA_SOUSTAVY a TYP_SOUSTAVY

Parametr – Příklad (Popis)

Zkratka soustavy – MaR_VZT (doplněný sdílený parametr ZKRATKA_SOUSTAVY)

Typ soustavy – MaR_Vzduchotechnika (vestavěný parametr. Pokud tento parametr prvek neobsahuje, bude doplněn sdílený parametr TYP_SOUSTAVY)

ELEKTRO TŘÍDĚNÍ :

| Technologie | Zkratka soustavy | Typ soustavy |
| --- | --- | --- |
| Systém řízení technologického procesu (SŘTP) | M_PRO | MaR Provozní |
| Elektro – silnoproudé rozvody | E_SIL | Elektro – silnoproudé rozvody |
| Elektro – slaboproudé rozvody | E_SLA | Elektro – slaboproudé rozvody |

    - DATOVÝ STANDARD – TABULKA

Datový standard je seznam parametrů, které jsou sledovány na elementu v průběhu zpracování projektového stupně, a které jsou předány v modelu. Pokud ve sloupci Element je název prvku uveden velkými písmeny, pak se jedná o prvek modelu, který vstupuje do rozhraní BIM – TIS.

    - DATOVÝ STANDARD – PARAMETRY

Parametry uvedené v příloze A.2 Datový standard je potřeba přebírat do modelu v přesné syntaxi (včetně velkých, malých písmen, podtržítek, závorek, mezer apod).

    - DATOVÝ STANDARD – ČÍSELNÍKY A Obecné parametry

Pro hodnoty některých parametrů z Datového standardu se používají číselníky z TIS.

Požadavek Zhotovitele modelu na přidání nové položky do číselníku TIS je nutné projednat s BIM MAN Objednatele modelu.

Hodnoty číselníků TIS mají vždy uvedený kód ve sloupci Reference subjektu a ve sloupci Název subjektu mají textový popis hodnoty. Do modelu je potřeba uvádět odděleně obě dvě hodnoty parametru – Reference subjektu slouží k naplnění dat TIS, Název subjektu je v modelu hodnotou parametru.

Parametry na záložce Obecné uvedené v Datovém standardu jsou identické pro všechny prvky modelu. Tyto parametry v Datovém standardu označené prefixem TIS se týkají jen prvků, které budou exportovány do TIS.

Zeleně vyznačené hodnoty těchto parametrů v Datovém standardu předává Objednatel Zhotoviteli jako součást zadání.

Parametr Číslo stavby se uvádí u všech prvků modelu primárně ve formě číselného kódu.

Žlutě označené parametry budou po odevzdání modelu od stupně PD DSPS a následném vyexportování TEIDu vráceny Zhotovitelem do modelu.

    - DATOVÝ STANDARD - DATUM

Pokud v datovém standardu není uvedeno jinak, parametry udávající datum jsou vždy vyplněny ve formátu „den.měsíc.rok“ např.  03.07.2004.

    - DATOVÝ STANDARD - JEDNOTKY

Požadované fyzikální jednotky parametrů ve sloupci Jednotky BIM Datového standardu je Zhotovitel modelu povinen dodržovat a nastavit v každém modelu.

  - ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ)

V případě potřeby je možné ještě doplnit dvoumístné číslo do značení popsaném v kapitole A.2.2 reprezentující podtyp.

Pokud je Zhotovitelem využita tato varianta s tříděním na podtypy, je potřeba, aby Zhotovitel  v rámci projektu doplnil přílohu A.3 Rozšířená syntaxe značení (je potřeba zohlednit v harmonogramu předávání modelu), protože příloha A.2 Datový standard popisuje pouze dělení na typy.

Příklad rozšířené syntaxe značení s tříděním na podtypy :

SN02.01.0001

SN	stěna

02	železobetonová

.	oddělovač

01	tl.500mm

.	oddělovač

00001	unikátní pořadové číslo prvku