# Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Smlouvy

# Technická specifikace předmětu plnění

## Technická specifikace – kamerové prohlídky

### Základní požadavky

    - Při neověřeném průběhu a rozsahu oddílné srážkové kanalizace bude v dílčí mapě vyznačen přerušovanou čarou předpokládaný rozsah a tato informace bude rovněž uvedena v tabulce plánu průzkumů.

    - Zhotovitel na základě zadání prověří neověřené úseky pomocí kouřostroje a informaci o rozsahu předá Objednateli e-mailem.

    - Objednatel na základě upřesnění upraví podklady a předá zhotoviteli k vypracování cenové nabídky.

    - Průběh kanalizace a vstupní šachty budou vyznačeny do mapy nebo bude použita dílčí mapa předaná Objednatelem s vyznačeným průběhem kanalizace. Do mapy bude rovněž označen rozdíl oproti předpokládanému průběhu kanalizace.

    - Mapa bude součástí protokolu z kamerové prohlídky.

    - Šachty včetně stokových úseků budou označeny identifikátory, které budou jednoznačné pro celou prohlíženou oblast.

    - Všechny stokové úseky budou prohlédnuty televizním inspekčním systémem. Nelze-li pro havarijní stav kanalizace, nevyhovující kanalizační šachty nebo nepřístupnost pro techniku inspekci uskutečnit, provede se prohlídka náhledovou kamerou.

    - Bude provedena prohlídka všech kanalizačních šachet a objektů.

    - v případě, že bude při provádění kamerové prohlídky zjištěná závada, kterou je možné odstranit osazením manžety Quick lock, bude taková závada odstraněna. Použití manžety bude následně jasně vyznačeno v přehledové mapě a bude provedena kamerová prohlídka, dokladující osazení manžetou.

### Prohlídky stokových úseků

    - Vyhodnocení prohlídek kanalizačních úseků dle ČSN EN 13508-2, kódování všech nálezů a poruch podle uvedené normy.

    - Označení uzlových bodů prohlídek identifikátory z přehledové mapy.

    - Označení prohlížených úseků identifikátory z přehledové mapy.

    - Do protokolu z kamerových prohlídek zapsat vše, co je v rozporu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy.

    - Stupně závažnosti poruch rozdělit do následujících kategorií:

    - 5 – drobná porucha

    - 4 – porucha menšího rozsahu

    - 3 – porucha většího rozsahu

    - 2 – závažná porucha

    - 1 – havarijní stav

    - U všech poruch se závažností 3 a horší, snímek závady v protokolu.

    - Názvy videosouborů prohlídek podle identifikátorů z přehledové mapy.

    - Protokol z prohlídky kanalizačních úseků ve formátu .pdf

    - Videa ve formátu MPEG2 nebo MPEG4, v rozlišení od 720x480 bodů do 1920x1080 bodů a snímková frekvence 25 nebo 30 snímků za sekundu.

    - Soubor exportu prohlídek stokových úseků do formátu Isybau 96/2001

    - Součástí protokolů musí být situace s označením uzlových bodů a kanalizačních šachet shodným, jako je označením v protokolech.

### Požadavky na předání

    - Výstupy z kamerových prohlídek budou pojmenovány v souladu se zadáním a tabulkou plánu průzkumů.

    - Protokoly z kamerových prohlídek včetně videozáznamů budou nahrány pod označením zakázky a ID úseku do elektronického úložiště, které bude určeno Zadavatelem/Objednatelem.

## Technická specifikace – prohlídka šachet

### Základní požadavky

    - Označení kanalizačních šachet v Zápisu z technické prohlídky šachet podle identifikátoru z přehledové mapy.

    - Zápis z technické prohlídky šachet bude obsahovat minimálně: 1x snímek umístění šachty, 1x snímek horní části šachty a 2x snímek spodní části. Snímek dna šachty je nutné provádět v pracovním prostoru šachty.

    - V případě, že bude poklop šachty chybět, bude automaticky osazen novým betonovým nebo jiným vhodným typem poklopu.

    - V případě, kdy bude nutné provést výměnu poklopu, bez nutnosti stavebního zásahu, bude takový poklop vyměněn za poklop betonový nebo jiný vhodný typ.

    - Pokud bude při výměně poklopu nutný stavební zásah, budou zhotovitelem zajištěny veškeré potřebné úkony viz bod 4.1.

    - V případě, že se bude v prostoru šachty vyskytovat vegetace, která znemožní přístup k šachtě, bude tato vegetace vyznačena do katastrální mapy. V případě keřů bude vyznačeno jako plocha, pokud se bude jednat o stromy, budou do mapy vyznačeny bodově s tím, že stromy s obvodem kmene větším než 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí, budou vyznačeny odlišnou barvou. Ke katastrální mapě s vyznačením vegetace bude připojen popis a fotodokumentace. Mapa s popisem bude připojena k Závěrečné zprávě. Dále budou Zhotovitelem zajištěny potřebné úkony viz bod 4.2.

### Prohlídka kanalizačních šachet

    - Popis šachty musí obsahovat následující údaje:

    - Je – li známá – nadmořská výška dna

    - Popis poklopu – tvar, typ, materiál, rozměr

    - Umístění poklopu v terénu, v tramvajové trati vzdálenost od kolejí

    - Podezdění – druh, výška, materiál, upřesnění

    - Přechod poklop, lezný komín – tvar, materiál, rozměr

    - Lezný komín – tvar, rozměr, materiál

    - Přechod lezný komín, pracovní prostor – tvar, materiál, rozměr

    - Pracovní prostor – tvar, materiál, rozměr

    - Stupadla – druh, materiál

    - Hloubka šachty

    - Materiál žlábku

    - Hloubka šachty

    - Hloubka vody

    - Výška sedimentu

    - Přítoky a odtoky

    - Materiál

    - Tvar

    - Rozměr

    - Převýšení

    - Objekty

    - Spojné a rozdělovací komory

    - Popis tvaru

    - Materiál

    - Rozměry

    - Spadiště

    - Výška

    - Kaplička – materiál, tvar, rozměry

    - Obtok – materiál, profil

    - Boční vstup

    - Materiál

    - Rozměr

    - Délka chodby

    - Převýšení

    - Poruchy na šachtě

    - Popis poruchy

    - Umístění poruchy

    - Stupeň závažnosti poruchy

    - Stupně závažnosti poruch rozdělit do následujících kategorií:

5 – drobná porucha

4 – porucha menšího rozsahu

3 – porucha většího rozsahu

2 – závažná porucha

1 – havarijní stav

    - U všech poruch se závažností 3 a horší, snímek závady v protokolu.

### Požadavky na předání

    - Zápis z technické prohlídky ve formátu .pdf

    - Zápis z technické prohlídky každé šachty v samostatném souboru ve formátu .txt nebo .csv pojmenovaném dle formátu v příloze identifikovaném podle identifikátorů z přehledové dílčí mapy.

    - Zápis z technické prohlídky šachet bude označen v souladu se zadáním a nahrán pod označením názvu zakázky a názvu dílčího úseku do elektronického úložiště, které bude specifikováno Zadavatelem.

    - Součástí zápisu z technické prohlídky šachet musí být situace s označením shodným, jako je označení v protokolech z kamerových prohlídek.

## Technická specifikace – havarijní služba

### Základní požadavky

    - Prověření nahlášené havárie bude provedeno v nejbližším možném čase, nejpozději však do 4 hodin od nahlášení havárie po celém území Prahy

    - Havarijní služba bude zahrnovat:

      - nonstop dispečink,

      - dopravu na místo havárie,

      - čistící vůz,

      - 3 zaměstnance,

      - 4 hodiny práce,

      - pohonné hmoty a ostatní náklady související s předmětem plnění

V případě, že si řešení havarijního stavu vyžádá více než 4 hodiny práce, bude fakturováno hodinovou sazbou dle hodinové sazby pro další činnost. Výkaz hodin bude předán Objednateli společně s informací o havárii.

    - Z havárie bude vytvořen zákrokový list, který bude obsahovat místo a popis havárie, fotodokumentaci a způsob vyřešení havárie včetně vyčíslení nákladů.

    - Informace o havárii bude zaslána na určený e-mailový kontakt Objednatele.

## Výměna nebo doplnění poklopů

### Základní požadavky

    - Výměna nebo doplnění poklopu provedené v návaznosti na zjištění v terénu, nejpozději však do 12 hodin od výzvy Objednatele.

    - Výměna vadného či doplnění poklopu

      - Dojezd na místo

      - Práce zaměstnanců

      - Instalace poklopu (betonový, litinový)

      - Likvidace poškozeného poklopu

    - Výměna poklopu s poškozeným rámem

      - Dojezd na místo

      - Práce zaměstnanců

      - realizace opravy poklopu vstupní šachty – zemní práce, instalace a montáž poklopu, ev. včetně zákrytové desky, resp. vyrovnávacího prstence apod.

      - Práce na opravě okolního krytu (živice, dlažba, zeleň) do 2 m2 – materiál bude účtován podle skutečnosti.

## Administrativní činnost

Administrativní činnost bude Zhotoviteli hrazena hodinovou sazbou. Tato činnost bude zejména zahrnovat úkony spojené s:

### Výměna poklopu s poškozeným rámem

#### oprava poklopů VŠ ve vozovce

- místní šetření se zhotovitelem za účelem identifikace poklopu, stanovení rozsahu finální opravy povrchu okolního krytu (živice, dlažba, zeleň atd.)

- vypracování projektu dopravně inženýrského opatření DIO – dopravní značky

- konzultace projektu DIO s Policií ČR a získání jeho souhlasu

- zajištění výkopového povolení na oddělení koordinace Technické správy komunikací hl. m. Prahy včetně případných koordinací s ostatními stavbami v místě realizace

- souhlas vlastníka, správce komunikace, chodníku s prováděním prací a záborem

- uzavření nájemní smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na dohodnutou dobu prací

- zajištění DIR – povolení zvláštního užívání komunikace na Odboru dopravy příslušné městské části na daný termín prací

- uzavření smlouvy o pronájmu tramvajového tělesa s DP Hl. m. Prahy a případně zajištění snížení rychlosti tramvají při požadavku Policie ČR a DP a.s.)

- protokolární ukončení výkopového povolení na TSK

#### oprava poklopů VŠ v zeleni

- místní šetření se zhotovitelem za účelem identifikace poklopu, stanovení rozsahu finální opravy povrchu okolního krytu (živice, dlažba, zeleň atd.)

- souhlas vlastníka, správce povrchu s prováděním prací a záborem

- ohlášení prací vlastníkovi povrchu na dohodnutou dobu prací

### Kácení zeleně

#### Kácení zeleně – keře

- zákres zeleně do katastrální mapy

- identifikace a přesný popis zeleně (u keřů plocha)

- získání souhlasu vlastníka s kácením zeleně

- ohlášení příslušnému odboru ŽP

#### Kácení stromů u stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 90 cm

- zákres zeleně do katastrální mapy

- identifikace a přesný popis zeleně (u stromů obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí)

- dendrologický posudek

- vyřízení rozhodnutí ve věci povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, vše v platném znění