Pokyn ke zpřesnění zadání dle Studie proveditelnosti pro akci Modernizace KALOVÉHO A ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚČOV PRAHA, DPLUS 2023

Cíl Pokynu ke zpřesnění zadání

- Propojit a sjednotit bilanci vodních linek a kalového a energetického hospodářství vyjádřenou v podkladových materiálech [1], [2] a [3].

- Zpracovat současnou a výhledovou hydraulickou, látkovou a energetickou bilanci odpadních vod (dále jen „Bilance“) přiváděných z území HMP na vodní linky ÚČOV (NVL + SVL), s doplněním o látkovou a energetickou bilanci kosubstrátů, které v současné době jsou a výhledově budou přiváděny ke zpracování na ÚČOV. Výhledové bilance budou zpracovány k rokům 2030 a 2050.

- Na základě Bilance, vyhodnotit současné a předpokládané výhledové plnění screeningového kritéria pro ČOV nad 100 000 EO.

- Na základě Bilance doplněné pro výhled o ostatní potenciální zdroje vlastní energie, vyhodnotit:

- současnou míru energetické bezpečnosti,

- předpokládanou výhledovou míru energetické soběstačnosti (celkem, elektrické energie, tepla), včetně návrhu opatření k dosažení energetické soběstačnosti do roku 2040.

Hlavní části zpřesnění zadání

- Pro zpracování látkové a energetické bilance požaduje Objednatel použít bilance zpracované na bázi CHSK (EO120), variantně BSK5 (EO60) se zdůvodněním rozdílů mezi oběma výpočtovými metodami na výsledky a doporučením varianty využívané pro další projektovou a investorskou přípravu.

- Hydraulická, látková a energetické bilance současného stavu:

- bude zahrnovat odpadní vody z území hlavního města Prahy přiváděné k čištění na vodní linky (NVL + SVL) a v množství i kvalitě zachycené v provozní evidenci PVK,

- bude potvrzeno (eventuálně zdůvodněno proč tomu tak není), že tekuté odpady přiváděné do výpustního místa B ÚČOV jsou bilančně započítávány do součtu odpadních vod přiváděných na vodní linky ÚČOV a objemově a látkově jsou započítány do bilancí těchto odpadních vod (určených k čištění),

- bude potvrzeno (eventuálně zdůvodněno proč tomu tak není), že tekuté odpady přiváděné do výpustního místa C jsou bilančně započítávány přímo do směsného surového kalu (produktů separace znečištění na vodních linkách)

- Současná látková a energetické bilance odpadních vod a tekutých odpadů přiváděných do výpustních míst B a C bude zpracována na základě provozních dat za roky 2022 [4] a 2023 [5].

- Pro výhledovou hydraulickou, látkovou a energetickou bilanci k roku 2050:

- Zpracovatel přiměřeně použije hodnoty předpokládaného demografického vývoje podle [1].

- Zpracovatel ve spolupráci s provozovatelem (PVK) posoudí provozní výsledky NVL za období od ukončení zkušebního provozu s cílem stanovit pravděpodobné meze maximální separace znečištění zajišťující maximalizaci energetického potenciálu při zpracování separovaného znečištění v Kalovém hospodářství a provozní podmínky, za kterých je reálné těchto mezních hodnot dosáhnout. Výsledky tohoto posouzení budou přiměřeně použity při posouzení kapacitních limitů v cílovém stavu k roku 2050.

- Zpracovatel ve spolupráci s provozovatelem (PVK) a s použitím zadávací dokumentace SVL [3] stanoví pravděpodobné mezní hodnoty separace zajišťující maximalizaci energetického potenciálu při zpracování separovaného znečištění v Kalovém hospodářství a provozní podmínky, za kterých je reálné těchto mezních hodnot dosáhnout. Výsledky tohoto posouzení budou přiměřeně použity při posouzení kapacitních limitů v cílovém stavu k roku 2050.

- Zpracovatel ve spolupráci s provozovatelem na základě provozních údajů za roky 2022 a 2023:

- stanoví současnou spotřebu energií, z toho elektrické energie a tepla,

- provede odborný odhad výhledové spotřeby energií, z toho elektrické energie a tepla.

- Na základě bilance pravděpodobných vstupních parametrů do roku 2050 bude zpracována hmotová a energetická bilance s členěním na:

- energetický potenciál na vstupu na vodní linky (NVL + SVL) a dále na:

- energetickou hodnotou směsného surového kalu vstupujícího do kalového hospodářství,

- energetickou spotřebu aktivačního procesu,

- zůstatek energetického potenciálu ve vyčištěných odpadních vodách,

- eventuální neidentifikované ztráty v průběhu procesů,

- energetický potenciál na vstupu na kalové hospodářství, jako součet energetické hodnoty směsného surového kalu a samostatně dodávaných biologicky rozložitelných odpadů (kosubstrátů) s výší energetického potenciálu:

- převedeného do bioplynu,

- uloženého ve stabilizovaném odvodněném kalu,

- v kalové vodě,

- eventuální neidentifikované ztráty v průběhu procesů.

- Zhotovitel provede kontrolní výpočet pro stanovení objemu, počtu a uspořádání vyhnívacích nádrží, přičemž výsledné parametry budou použity pro zpracování dokumentace dle SOD po souhlasném projednání s Objednatelem

- Zhotovitel navrhne a zdůvodní účinnosti kogeneračních jednotek určených ke zpracovávání bioplynu v parametrech elektrická energie a teplo, resp. ztráty KGJ při uvažovaném uspořádání.

- Bude provedena předběžná tepelné bilance:

- provozu vyhnívacích nádrží, včetně interní rekuperace tepla,

- provozu zbývajícího komplexu ÚČOV

- Zpracovatel zpracuje na základě provozních dat za roky 2022 a 2023 současnou energetickou bilanci komplexu ÚČOV ve struktuře:

- spotřeba elektrické energie,

- vlastní výroba elektrické energie,

- spotřeba tepla,

- vlastní výroba tepla,

- celková spotřeba energie,

- celková vlastní produkce energie,

- současná míra energetické soběstačnosti (celkem, elektrické energie, tepla),

- současná hodnota plnění screeningového kritéria pro ČOV nad 100 000 EO.

- Zpracovatel na základě výhledové hydraulické, látkové a energetické bilance k rokům 2030 a 2050 a s přihlédnutím k ostatním výše uvedeným dílčím parametrům zpracuje výhledovou energetickou bilanci komplexu ÚČOV ve struktuře:

- spotřeba elektrické energie,

- vlastní výroba elektrické energie,

- spotřeba tepla,

- vlastní výroba tepla,

- celková spotřeba energie,

- celková vlastní produkce energie,

- současná míra energetické soběstačnosti (celkem, elektrické energie, tepla), eventuálně návrh opatření k dosažení energetické soběstačnosti do roku 2040,

- budoucí hodnotu plnění screeningového kritéria pro ČOV nad 100 000 EO

- Zpracovatel navrhne měření emisí methanu (místo a způsob) a tento návrh přiměřeně využije pro zpracovaní vlastní dokumentace podle SOD.

Podklady pro zpracování Zpřesnění dalšího stupně KEH:

- Prognóza vývoje počtu obyvatel hlavního města Prahy připojených na ÚČOV

- Studie proveditelnosti Modernizace kalového a energetického hospodářství ÚČOV Praha, zpracovatel D plus projektová a inženýrská, a.s., březen 2023 - součást Zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo)

- Soubor projektové dokumentace – stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 - nová vodní linka (NVL)" ÚČOV – Rekonstrukce stávající vodní linky (SVL), č. investiční akce 12G6500 (Dokumentace pro vydání stavebního povolení, 12/2020, D-plus projektová a inženýrská a.s., Sweco Hydroprojekt a.s.)

- Vyhodnocení provozu Ústřední čistírny odpadních vod Praha, za rok 2022, PVK a.s., únor 2023

- Vyhodnocení provozu Ústřední čistírny odpadních vod Praha, za rok 2023, PVK a.s.

Poznámka: Výše uvedené podklady budou předány Objednatelem vybranému Zhotoviteli DUR + EIA do pěti dnů od termínu zahájení prací, není-li v textu uvedeno jinak.

Hodnota tohoto vstupu bude zpracovateli zadána Objednatelem nejpozději do 30 dnů od vydání pokynu k zahájení prací.