|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Těsněné pracovní spáry SO 09**   Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, dokument  Popis byl vytvořen automaticky  V technické zprávě konstrukční části označená D.1.2.09.01 na straně č.4 se uvádí:  Ve všech výkresech tvarů objektu SO-09 jsou pracovní spáry pro stěny tl. 400 mm označeny jako netěsněné spáry. Viz. např. výkres č. D.1.2.09.02.01.  Obsah obrázku řada/pruh, diagram, Paralelní, snímek obrazovky  Popis byl vytvořen automaticky  Uchazeči není jasné, zda se budou v objektu SO 09 zřizovat těsněné pracovní spáry ocelovým plechem ve dně pro stěny tl. 400 mm. Uchazeči není také jasné, zda se v tomto objektu budou zřizovat svislé těsněné pracovní spáry a řízené spáry plechem pro stěny tl. 400 mm.  Budou se v rámci objektu SO 09 zřizovat výše zmiňované těsněné pracovní nebo řízené spáry? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Dělící stěny tl. 400 mm s průtočnými okny nemají těsněnou pracovní spáru. Pracovní spáry obvodových stěn tl. 700 a 500 mm budou tlakově těsněny pomocí plechu, těsněné dilatace pak pomocí PVC dilatačních pásů. Symboly těsněných a netěsněných spar, resp. těsněných dilatací jsou zakresleny ve sklopených řezech a půdorysech výkresů tvaru viz legenda na výkrese. Řízené spáry nejsou nutné. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |