|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   Zadávací dokumentace uvádí, že provozovatel vyčerpá a vyčistí nádrže a žlaby, které budou předány jako staveniště. Nádrže a žlaby, které budou ohroženy vztlakem podzemní vody, budou provozovatelem opětně zaplaveny čistou vodou. Je to voda provozní nebo pitná?  Vyčerpá čistou vodu před provedením stavebních prací opět provozovatel nebo již zhotovitel SVL? Kam bude taková voda vyčerpána? Povolení k nakládání s vodami při realizaci stavby je pouze pro vodu podzemní (viz stavební povolení).  Vztahuje se celý tento proces i na potrubí technologické a stavební vč. armatur? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Určené nádrže budou napuštěny vodou provozní, před provedením stavebních prací vyčerpá tuto vodu zhotovitel. Nejdříve bude snížena spodní voda pomocí okolních čerpacích studní u patřičného objektu, poté bude možno vyčerpat i nádrž/objekt. Tyto vody budou zaústěny do SO31 a dále pak odvedeny do HČS viz D.1.1.08.02C TZ ODVODNĚNÍ JÁMY. Totéž platí o potrubí vč. armatur. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |