| Dotaz uchazeče |  |
| --- | --- |
| - Dotazy týkající se výkazu výměr PS5205C – Čerpací stanice sekundárního kalu z dosazovacích nádrží DN11-12 V technické specifikaci i ve výkaz výměr je potrubí a armatury čerpání podlahových vody v DN80, kresleno je však celé v DN50 (nožová šoupátka, zpětné klapky, potrubí, kolena). V technické specifikaci a soupisu prací jsou jsem po kontrole s výkresovou dokumentací narazili na nesrovnalosti (rozdíly) v bm potrubí, počtu ks tvarovek a přírubových spojů u následujících položek: 37; M; 5205CR037; Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN500, PN10 Ø508 x 4 mm; bm; 30,500. - Ve výkresové dokumentaci napočítáno 42 bm. 45; M; 5205CR045; Redukce centrická nerezová j. m. tř. 17 (1.4404), DN700/600, tl. stěny min 5 mm; ks; 2,000. - Ve výkresové dokumentaci je kresleno napojení na stávající potrubí DN800 ? 55; M; 5205CR055; Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404), DN600, 90°, tl. stěny min 5 mm; ks; 2,000. - Ve výkresové dokumentaci zakresleny 3 ks. 61; M; 5205CR061; Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404), DN500, 36°, tl. stěny min 4 mm; ks; 2,000. - Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny 4ks. 81; M; 5205CR080; Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 100, PN10, tl. příruby 20 mm; ks; 16,000. - Ve výkresové dokumentaci kresleno 20 ks 87; M; 5205CR086; Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba-šoupě-příruba (dvou různých materiálů), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění), délka min. 285 mm, DN700, PN10; kpl; 2,000. 88; K; 5205CR087; Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN700; kpl; 2,000. 89; M; 5205CR088; Přírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení 2 různých přírub, mat. tř.17+ mat. tř.11, litiny nebo plastu, izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN700, PN10; kpl; 2,000. 90; K; 5205CR089; Montáž přírubového spoje izolačního DN700; kpl; 2,000. - Ve výkresové dokumentaci tyto položky nejsou ! 97; M; 5205CR096; Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba-šoupě-příruba (dvou různých materiálů), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění), délka min. 210 mm, DN500, PN10; kpl; 2,000. - Ve výkresové dokumentaci napočítáno 4 kpl. 99; M; 5205CR098; Přírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení 2 různých přírub, mat. tř.17+ mat. tř.11, litiny nebo plastu, izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN500, PN10; kpl; 4,000. - Ve výkresové dokumentaci zakresleno 6 kpl. Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací. |
| Odpověď zadavatele |  |
| Platí dimenze potrubí DN80. Upraveno se výkresové části viz D.2.1.5205C.04 Půdorys a řezy ČS sekundárního kalu DN11, 12 – revX01 Jednotlivé dotazované položky byly vypořádány následovně: - 37: Upraveno v tech. Specifikaci. - 45: Ano má být v popisu DN800/600. Upraveno v tech. specifikaci. - 55: Ve výkresové dokumentaci jsou kresleny 2 ks tohoto kolena (vyznačeno na obr. níže). - 61: Ano jsou 4 ks, ale je to úhel 30°. Upraveno v tech. Specifikaci. - 81: Upraveno v tech. Specifikaci - 87-90: Položky 87 a 88 smazány. Ale chybí v tech. specifikaci příruby DN800 a přírubový spoj izolační DN800 pro připojení na stávající potrubí. Z tohoto důvodu měníme Pol. 89, 90 za DN800 (viz. obr. níže). Upraveno v tech. Specifikaci. - 97: Napočítáno 6 kpl (6 ks mezipřírubových šoupátek). Upraveno v tech.specifikaci. - 99: A těchto 10 ks. Upraveno v tech. Specifikaci Viz obr. níže, kde tmavě modrá kolečka vyznačují mezipřírubový spoj DN500, světle modrá přírubový spoj izolační DN500 a žlutá přírubový spoj nerez DN500. - Opraveno v soupisu prací – položky č. 37, 38, 45, 46, 61, 62, 81, 82, 97, 98, 99, 100. |  |
| Revize Projektové dokumentace | ANO |
| Revize SPSVV | ANO |