|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   PS5652 – Odpěňovač**.** V soupisu prací je v části D2 – Potrubí a tvarovky uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *272* | *M* | *5600AR272* | *Trubka PEHD DN 63 PN 10 ø 51 x 5,8 mm* | *bm* | *36,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5652\_\_\_COD0050PPE\_001T* |  |  | | 273 | K | 5600AR273 | Montáž trubky PEHD DN63 | bm | 36,000 | | *274* | *M* | *5600AR274* | *Trubka PEHD DN 63 PN 10 ø 51 x 5,8 mm* | *bm* | *4,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5652\_\_\_COD0050PPEA002T* |  |  | | 275 | K | 5600AR275 | Montáž trubky PEHD DN63 | bm | 4,000 |   Dtto pol. 276 – 305   a dále položky:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *306* | *M* | *5600AR305a* | *Trubka PEHD DN 110 PN 10 ø 90 x 10 mm* | *bm* | *15,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5652\_\_\_COD0100PPE\_000T* |  |  | | 307 | K | 5600AR305b | Montáž trubky PEHD DN110 | bm | 15,000 | | *308* | *M* | *5600AR305c* | *Trubka PEHD DN 110 PN 10 ø 90 x 10 mm* | *bm* | *20,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  5652\_\_\_COD0100PPE\_050T* |  |  | | 309 | K | 5600AR305d | Montáž trubky PEHD DN110 | bm | 20,000 |   Chybně specifikované rozměry potrubí (neexistující rozměry). Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o písařskou chybu - místo DN má být uvedeno D, např. DN110-> D110  Opraveno v soupisu dle revidované specifikace – popis položek č. 272-309. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |