|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předané projektové dokumentaci PS 5900 Rozvod stl vzduchu v části „D.2.1.5900.02\_Technická specifikace“ je uvedeno: *5951A00VT001\_ Ventilový terminál*  Pro ovládání pneuarmatur v objektu lapáku štěrku Elektroinstalace: - Ve víku skříně je umístěný jeden dvoupolohový přepínač pro přepínání mezi automatickým a manuálním režimem pro všechny armatury najednou  Bylo by možné doplnit dokumentaci o přesný popis funkce manuálního ovládání.  Dále prosíme o specifikaci, co přesně přepíná vypínač. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vypínač přepíná vstup na automatu do ŘIS (centrální ovládání – informace o přepnutí do ručního režimu a zpět), v automatickém režimu blokuje funkci ručního ovládání z panelu na dvířkách rozvaděče ventilového terminálu. Není nutné doplnění dokumentace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |