| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 30.1.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: Kateřina Alterová |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 8 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d.2.1.5201B.02 |  |  | Revize: X01 |  |  |  |  |
|  | STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PS5201B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Technická specifikace strojů a zařízení:

|  | ČS VRATNÉHO KALU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5201B__PO001A-C 5201B__MO002A 5201B__MO002B 5201B__MO002C | Ponorné čerpadlo vratného kalu Požadované parametry: - kalové čerpadlo pro čerpání vratného kalu - instalace do mokré jímky - čerpané množství Q = cca 800 l/s - výtlačné výšce H = cca 9,1 m - výkon: max 125 kW - jmenovitý proud: max 251 A - napětí: 380 V - otáčky: cca 725 ot./min - frekvence: 50 Hz - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče, každé čerpadlo bude mít vlastní FM, FM v dodávce PS80 - hmotnost čerpadla včetně rámu: cca 3820 kg - výtlačná příruba: DN500 - materiálové provedení: šedá litina | ks | 3 +1 skladová rezerva |
|  | Montáž čerpadla vratného kalu | kpl | 3 |
| 5201B__PO002_ 5201B__MO003 | Čerpadlo úkapů/průsaků - ponorné čerpadlo s plovákem a příslušenstvím pro čerpání úkapů - instalace na dno do podlahové jímky - výtlak na hadici, napojení na hadicovou spojku - průtok Q = cca 5,0 l/s - výtlačná výška H = cca 9,5 m - příkon: max 1,5 kW - jmenovitý proud: max 2,6 A - otáčky: cca 2 870 ot./min. - oběžné kolo pro křivku: D = 116 mm - výtlak DN na hadici: DN50 - hmotnost čerpadla: cca 21,5 kg - Materiálové provedení: - plášť motoru: slitina hliníku - sací koš: nerez ocel, výška dle hloubky záchytné jímky v ČS - oběžné kolo – legovaná slitina - vystýlka hydraulické části: nitrilová guma - včetně gumové hadice (min 1,5 m) - včetně plováku | ks | 1 |
|  | Montáž čerpadla úkapů/průsaků | kpl | 1 |
| 5201B__TL001A-C 5201B__MO001A 5201B__MO001B 5201B__MO001C | Elektrický řetězový kladkostroj s pojezdovou kočkou - s elektrickým pojezdem i zdvihem - ovládání závěsným ovladačem - nosnost: 5,0 t; - zdvih: 12,0 m (nutno ověřit při realizaci dle skutečného výškového umístění kladkostroje!) - pro šířku nosníku 100-178 mm - pro manipulaci s čerpadly vratného kalu - hmotnost cca 189 kg - rychlost pojezdu cca 15 m/min - motor pohonu max 0,75 kW - motor zdvihu max 2,8 kW | ks | 3 |
|  | Montáž elektrického řetězového kladkostroje s pojezdovou kočkou | kpl | 3 |
| 5201B__VA001A-C 5201B__VA002A-C 5201B__Y001A 5201B__Y001B 5201B__Y001C 5201B__Y002A 5201B__Y002B 5201B__Y002C | Nožové šoupátko s pneumatickým pohonem DN600 PN10 Požadované parametry: - Médium - kal - Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. - Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. - Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. - Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. - Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon - Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením - Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | ks | 6 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN600 | kpl | 6 |
|  | Montážní vložka DN600 PN10 - Médium - kal - Montážní vložka s posuvným díle s jednostranně průchozími závitovými tyčemi - Připojovací rozměry dle EN 1092-2 - Materiál: těleso - uhlíková ocel St3S Těsnící kroužek EPDM Závitové tyče – uhlíková ocel, pozinkováno Zkoušeno vodou dle EN 12266-1 | ks | 6 |
|  | Montáž montážní vložky DN600 PN10 | kpl | 6 |
| 5201B__x005F_XC002_ | Zpětná klapka DN50 PN10 - měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem - DN50, PN10 - stupeň otevření více než 90% průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití = dvojnásobná životnost - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čisticí zátkou pro odplavení nečistot - stavební délka: 200 mm - Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk celopogumován pryží EPDM - sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | kpl | 1 |
|  | Montáž zpětné klapky DN50 | kpl | 1 |
| 5201B__VH003_ | Nožové šoupátko DN50 s ručním ovládáním - DN50, PN 10; mezipřírubové, ovládané ručním kolem - stavební délka: 43 mm - oboustranně těsnící - integrované stírací lišty čistící při manipulaci nůž šoupěte - těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí - Materiálové provedení: - díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - nůž: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) - vřetenová matice: mosaz - těsnění: pryž NBR - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | sada | 1 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN50 s ručním ovládáním | kpl | 1 |
| 5201B__VH001_ | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení - včetně připojovacího materiálu | ks | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
|  | Hadicová spojka typu C - pro připojení oplachové hadice na zdroj provozní vody - DN50, PN16 včetně veškerého potřebného spojovacího příslušenství | ks | 1 |
|  | Montáž hadicové spojky typu C | kpl | 1 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN600, PN10 | kpl | 3 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
|  | Potrubní větve čerpací stanice: 5201B__KVR0600ONL_001T; Výtlak vratného kalu. 5201B__KVR0600ONL_002T; Výtlak vratného kalu. 5201B__KVR0600ONL_003T; Výtlak vratného kalu. 5201B__KVR1000ONL_001T; Výtlak vratného kalu. 5201B__KVR1000ONL_002T; Výtlak vratného kalu. 5201B__KVR1000ONL_003T; Výtlak vratného kalu. 5201B__VPO0050PPE_001T; Přívod provozní vody. 5201B__VOD0050ONL_001T; Výtlak podlahové vody. |  |  |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN1000, PN10 Ø1016 x 8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN1000, PN10 | bm | 3 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN600, PN10 Ø609,6 x 6,35 mm | bm | 20 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN600, PN10 | bm | 20 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN50, PN10 Ø60,3 x 3 mm | bm | 5 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN50, PN10 | bm | 5 |
|  | Koleno ocelové nerezové 1,5D j. m. tř. 17 (1.4404), DN600, 90° | ks | 3 |
|  | Trubka plastová HDPE 100 SDR 11 DN50, PN10 Ø63 x 5,8 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN50, PN10 | bm | 1 |
|  | Montáž kolene 90° DN600 | kpl | 3 |
|  | Koleno ocelové nerezové 1,5D j. m. tř. 17 (1.4404), DN50, 90° | ks | 3 |
|  | Montáž kolene 90° DN50 | kpl | 3 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN500/600, PN10, dl. cca 301 mm, nerez tř. 17 (1.4404) | ks | 3 |
|  | Montáž redukce centrické DN500/600, dl. 301 mm | kpl | 3 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN600/1000, PN10, dl. cca 1203 mm, nerez tř. 17 (1.4404), | ks | 3 |
|  | Montáž redukce centrické DN600/1000, dl. 1203 mm | kpl | 3 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 1000, PN10, tl. Příruby 44 mm | ks | 3 |
|  | Montáž příruby DN1000 | kpl | 3 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 600, PN10, tl. Příruby 30 mm | ks | 18 |
|  | Montáž příruby DN600 | kpl | 18 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 500, PN10, tl. Příruby 28 mm | ks | 3 |
|  | Montáž příruby DN500 | kpl | 3 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 50, PN10, tl. Příruby 18 mm | ks | 7 |
|  | Montáž příruby DN50 | kpl | 7 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí, izolační spoj (včetně těsnění) DN1000, PN10 | kpl | 3 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN1000 | kpl | 3 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba čerpadlo-příruba (včetně těsnění) DN500, PN10 | kpl | 3 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN500 | kpl | 3 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – průtokoměr - příruba (včetně těsnění) DN600, PN10 | kpl | 3 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN600 | kpl | 3 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – motnážní vložka – nožové šoupě - příruba (včetně těsnění) DN600, PN10 | kpl | 6 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN600 | kpl | 6 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – šoupě - příruba (včetně těsnění) DN50, PN10 | kpl | 3 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN50 | kpl | 3 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – zpětná klapka - příruba (včetně těsnění) DN50, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN50 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí, izolační spoj (včetně těsnění) DN50, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN50 | kpl | 1 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | Vrtání otvoru pro prostupové těsnění DN600 pro trubku Ø609,6 x 6,35 mm, včetně 2x těsnícího stahovacího pryžového segmentového kroužku | kpl | 6 |
|  | Montáž prostupového těsnění DN600 s 2x segmentovým kroužkem | kpl | 6 |
|  | Vrtání otvoru pro prostupové těsnění DN50 pro trubku ø60,3x2 mm, včetně 2x těsnícího stahovacího pryžového segmentového kroužku | kpl | 1 |
|  | Montáž prostupového těsnění DN50 s 2x segmentovým kroužkem | kpl | 1 |
|  | Potrubí a příruby vně objektu jsou obaleny asfaltovým pásem - minimální tloušťka pásu 4 mm - pro všechny části nerezových potrubí uložených v zemi - jako ochrana potrubí před bludnými proudy - dodávka i montáž | m2 | 18 |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 8 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 8 |
| U1 | Uložení potrubí DN 600 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 50 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 150 x 20 mm pro DN 600 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U 160 mm – délka 700 mm - Nerezový plech 250 x 250 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 9 |
|  | Montáž uložení potrubí DN600 | kpl | 9 |
| U2 | Uložení potrubí DN 50 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 5 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 50 x 5 mm pro DN50 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U100mm – délka 150 mm - 2 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 3 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 3 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Pasivace spojů | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |