| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 30.1.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: kolektiv |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 32x A4 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d.2.1.5600.02 |  |  | Revize: X01 |  |  |  |  |
|  | STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PS5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Technická specifikace strojů a zařízení:

|  | PS5611 Polymer pro mechanické předčištění, PS5612 Polymer pro biologické předčištění |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5611___KI001_ 5612___KI004_ Panely 5611___KI002_ 5612___KI005_ Míchadla 5611___AG001A 5611___MO051A 5611___AG001B 5611___MO051B 5612___AG001A 5612___MO051A 5612___AG001B 5612___MO051B Šnek zásobníku 5611___MO051_ 5612___MO051_ | Rozmíchávací stanice práškového polymeru Tříkomorová rozmíchávací stanice práškového flokulantu, jednotka bude tříkomorová. V rozpouštěcí jednotce bude možné připravovat polymer jak ze sypkého polymeru (podávání pomocí jednotky Big-Bag), tak z tekutého koncentrátu (skladování v IBC kontejnerech). První míchaná část je přípravná a dochází zde k rozmíchání sypkého flokulantu a pitné vody. Pitná voda je přiváděna z hlavního rozvodu a je dávkována ředícím panelem, který je součástí přípravné jednotky. Druhá část je též míchaná a dochází zde ke zrání rozmíchaného tekutého flokulantu. Poslední třetí část, je skladovací a odtud budou čerpadla připravený flokulant dávkovat. Parametry: Počet komor 2 kpl Objem jednotky 4000 l Průtok jednotkou 2000 l/h Koncentrace roztoku 3 g/l Denní spotřeba polymeru 144 kg/d Rozměr jednotky 3x1,35x1,3 m Zásobník 35 l Šnek zásobníku max 0,09 kW, 400 V, 50 Hz Otáčky cca 1335 rpm Včetně vibračního systému Míchadlo přípravy max 0,55 kW, 400 V, 50 Hz Otáčky cca 114 rpm Míchadlo zrání max 0,55 kW, 400 V, 50 Hz Otáčky cca 114 rpm Ředící panel Uzavírací šoupátko, filtr, redukční ventil, manometr, pneumatický ventil, kontaktní vodoměr. Materiálové provedení jednotky PP (nádrže a přepážky), PP. Součástí dodávky je kabelové propojení všech částí (napájecí a řídící kabely), dále řídící jednotka s PLC displejem pro řízení celé jednotky přípravy polymeru a příslušného Big-Bag podavače, resp. jeho dopravníku. | kpl | 2 |
|  | Montáž rozmíchávací stanice | kpl | 2 |
| 5611___KI003_ 5612___KI006_ 5611___MO033_ 5612___MO036_ (motor vibrátoru) 5611___MO043_ 5612___MO046_ (motor dopravníku) | Big-Bag jednotka Vyprazdňovací Big-Bag stanice práškového polymeru. Samostatná, samonosná jednotka se závěsným zařízením, vibráčním systémem a dopravníkem práškového polymeru do rozmíchávací jednotky. Parametry: Big-Bag vak 1000 kg Rozměr jednotky 1,5x1,5x4,8 m Závěsný systém a kočka 1000 kg (nosnost) Dopravník max 1,1 kW, 400 V, 50 Hz Délka cca 3,5 m Instalace pod úhlem cca 45° Vibrátor max 0,18 kW, 400 V, 50 Hz Materiálové provedení jednotky kombinace ocel 1.4307 a 1.0038. Součástí dodávky je kabelové propojení všech částí (napájecí a řídící kabely), dále ovladač pro manipulaci s Big-Bag vakem pomocí závěsného zařízení. Dopravník je řízení pomocí jednotky přípravy polymeru. | kpl | 2 |
|  | Montáž Big-Bag jednotky | kpl | 2 |
| 5611___PO001[A-B] 5612___PO002[A-B] 5612___PO003[A-B] 5612___PO004[A-B] 5611___MO001[A-B] 5612___MO002[A-B] 5612___MO003[A-B] 5612___MO004[A-B] | Čerpadlo polymeru - průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo pro čerpání pomyerního flokulantu dořeďovaného provozní vodou - instalace v ČS SO41.03 - čerpané množství Q = cca 0,125-1,2 m3/h - výtlačné výšce H = 40 m - výkon: 0,75 kW - napětí: 400 V - otáčky: 60-450 ot./min - frekvence: 50 Hz - přímý start - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče pro každé čerpadlo - tepelná ochrana statoru (3 PTC) - hmotnost čerpadla včetně rámu: 44 kg - sací příruba: G 1 ¼“ - výtlačná příruba: G 1 ¼“ - materiálové provedení: šedá litina a nerezová ocel - ochrana proti přetlaku | kpl | 8 |
|  | Montáž čerpadla | kpl | 8 |
| 5611___KI004_ 5612___KI001A 5612___KI002A 5612___KI007_ | Ředící panel - Panel s osazeným systémem armatur pro ředění chemie, viz. detail na výkrese dispozice. Složení: - Uzavírací armatura - Zpětná klapka - Pojistný ventil - Regulačním uzávěrem s pneupohonem - Průtokoměr - Zpětná klapka - Uzavítrací armatura Materiálové provedení PEHD, armatury i potrubí. | kpl | 4 |
|  | Montáž ředícího panelu | kpl | 4 |
| 5611___VH001[A-B] 5612___VH005[A-B] 5612___VH009[A-B] 5612___VH013[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: polymer - na sací straně čerpadla z nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 8 |
| 5611___VH002[A-B] 5612___VH006[A-B] 5612___VH010[A-B] 5612___VH014[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: polymer - na propojení záskokového čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 8 |
| 5611___XC001[A-B] 5612___XC002[A-B] 5612___XC003[A-B] 5612___XC004[A-B] | Zpětná klapka DN50 - médium: polymer - na výtlaku čerpadla - kulová zpětná klapka s pružinou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž zpětné klapky DN50 | kpl | 8 |
| 5611___VH004[A-B] 5612___VH008[A-B] 5612___VH012[A-B] 5612___VH016[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: polymer - na výtlaku čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 8 |
| 5611___XB003[A-B] 5612___XB007[A-B] 5612___XB011[A-B] 5612___XB015[A-B] | Pojistný ventil DN50 - médium: polymer - na výtlaku čerpadla - maximální tlak 6 bar - tlakový pojistný ventil - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž pojistného ventilu DN50 | kpl | 8 |
| 5612___PO002_ 5612___MO002_ | Čerpadlo úkapů/průsaků - ponorné čerpadlo s plovákem a příslušenstvím pro čerpání úkapů - instalace na dno do podlahové jímky - výtlak na hadici, napojení na hadicovou spojku - průtok Q = cca 5,0 l/s - výtlačná výška H = cca 9,5 m - příkon: max 0,75 kW - jmenovitý proud: max 5,1 A - výtlak DN na hadici: DN50 - hmotnost čerpadla: cca 11,4 kg - Materiálové provedení: - plášť motoru: slitina hliníku - sací koš: nerez ocel - oběžné kolo – legovaná slitina - vystýlka hydraulické části: nitrilová guma - včetně plováku | kpl | 1 |
|  | Montáž čerpadla úkapů/průsaků | kpl | 1 |
| 5612___x005F_XC005_ | Zpětná klapka DN50 - měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem - DN50, PN10 - stupeň otevření více než 90% průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití = dvojnásobná životnost - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čisticí zátkou pro odplavení nečistot - Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk celopogumován pryží EPDM - sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | ks | 1 |
|  | Montáž zpětné klapky DN50 | kpl | 1 |
| 5612___VH017_ | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení včetně připojovacího materiálu | ks | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
| 5611___VH000_ 5612___VH000_ 5612___VH060_ | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: polymer - na propojení záskokového čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP včetně připojovacího materiálu | ks | 3 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 3 |
| 5611___PIT001[A-B] 5612___PIT002[A-B] 5612___PIT003[A-B] 5612___PIT004[A-B] | Soustava pro měření tlaku v potrubí - obsahuje: - trubka, PEHD, DN20, délka cca 100 mm - uzavírací kohout, PEHD, DN20 - nezahrnuje samotné měřicí zařízení PIT Součást PS80 | kpl | 8 |
|  | Montáž kompletní soustavy pro měření tlaku | kpl | 8 |
| 5611___FIT001A 5612___FIT002A 5612___FIT003A 5612___FIT004_ | Přírubový indukční průtokoměr DN50 PN10 Dodávka PS81 | ks | 4 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN50, PN10 | kpl | 4 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
| 5600___VPO0050PPE_001T | Trubka PEHD DN 50 PN 10 ø 63 x 5,8 mm | bm | 43 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 50 | bm | 43 |
| 5611___CPO0050PPEA001T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 5 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 5 |
| 5611___CPO0050PPEB001T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5612___CPO0050PPE_001T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 22 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 22 |
| 5612___CPO0050PPEA002T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 3 |
| 5612___CPO0050PPEA003T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 5 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 5 |
| 5612___CPO0050PPEA004T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 3 |
| 5612___CPO0050PPEB002T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5612___CPO0050PPEB003T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5612___CPO0050PPEB004T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN50 | Ks | 48 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 48 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN50 | Ks | 100 |
|  | Montáž kolene | Ks | 100 |
|  | Koleno na tupo 30°, PEHD, DN50 | Ks | 2 |
|  | Montáž kolene | Ks | 2 |
|  | Koleno na tupo 45°, PEHD, DN50 | Ks | 2 |
|  | Montáž kolene | Ks | 2 |
|  | Přechod ocel/plast, DN50 | Ks | 16 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 16 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba DN50 PEHD | Ks | 4 |
|  | Montáž příruby | Ks | 4 |
|  | Přírubový spoj DN50 | Ks | 4 |
|  | Montáž | Ks | 4 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN50 PEHD | Ks | 4 |
|  | Montáž | Ks | 4 |
|  | Přechod plast/plast-panel, DN50 | Ks | 16 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 16 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | NEOBSAZENO |  |  |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 42 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 42 |
| U1 | C-objíka se závitovou tyčí pro montáž potrubí PEHD, DN50 | kpl | 150 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 150 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor, zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |

|  | PS5621 a PS5622 Síran železitý |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5622___RF001_ 5622___RF002_ 5621___RF003_ 5622___RF004_ | Skladovací nádž Samonosná stojící dvouplášťová nádrž pro skladování síranu železitého o objemu 50 m3, pro venkovní instalci. Parametry: - válcová nádrž s kónickým vrchem a rovným dnem pro instalkaci na betonový základ - objem nádrže 50 m3 - výška nádrže cca 7,4 m - výška válcové části 7 m - průměr nádrže vnitřní 3,1 m - průměr nádrže vnější 3,4 m - revizní vlez DN600 - plnící hrdlo DN100 - sací hrdlo DN50 - bezpečnostní přepad DN100 - hrdlo pro instalaci měření 2x DN100 - stavoznak (indikace hladiny v nádrži – vizuální kontrola) - materiálové provedení PEHD Nádrž včetně zaslepovacích přírub, žebříku s ochraným košem pro přístup k reviznímu otvoru, plošinou nad revizním otvorem pro přístup k hrdlům, závěsnou šibenící (jeřábek) pro bezpečnostní uchycení obsluhy při vstupu do nádrže. | kpl | 4 |
|  | Montáž nádrže | kpl | 4 |
| 5622___RF005_ | Záchytná nádrž Samonosná stojící dvouplášťová nádrž pro zachycení úkapů o objemu 6 m3, pro venkovní/podzemní instalci. Parametry: - válcová nádrž s rovným čelem na obou koncích – horizontálně uložená (ležící) - objem nádrže 6 m3 - délka nádrže cca 3,3 m - výška nádrže cca 3,2 m (vrch vlezu) - průměr nádrže 1,6 m - revizní vlez DN600 - materiálové provedení ocel tř. 11 Nádrž včetně výztuh a zaslepovacích přírub. | kpl | 1 |
|  | Montáž nádrže | kpl | 1 |
| 5622___KI001_ | Přejímací box Celonerezový box, uzamykatelný. Parametry: - box 1x0,5x0,5 m - otvírací stěna - uzamykání na petlici - materiálové provedení 1.4307 - včetně konstrukce pro osazení do výšky 900 mm (nohy) - včetně montážního a kotevního materiálu | kpl | 1 |
|  | Montáž přejímacího boxu | kpl | 1 |
| 5622___UD001_ | Bezpečnostní sprcha – venkovní Volně stojící, ohřívaná, izolovaná tělová sprcha s oční sprchou pro umístění na volné prostranství. - pozinkovaná ocelová trubka, navíc izolovaná - bílé PE-opláštění s bílo/zelenými bezpečnostními pruhy - množství vody u tělové srpchy > 60 l/min. tlak 2 bar, přípojka na vodu 1 1/4" - množství vody u oční sprchy > 12 l/min. tlak 2 bar - oční sprcha se 2 stříkacími hlavicemi, se samoregulujícím průtokovým regulátorem a ochranným krytem - snadná obsluha tělové sprchy pomocí táhla - sejmutí ochranného víka spustí oční sprchu - použitý samoregulační topný kabel, připojení: 230V, 50 Hz - dle EN 15154-1+2 - mrazuvzdorná až do -30 °C | kpl | 1 |
|  | Montáž sprchy | kpl | 1 |
| 5622___UD002_ | Bezpečnostní sprcha – vnitřní Volně stojící, tělová sprcha s oční sprchou pro umístění do interiéru. - pozinkovaná ocelová trubka - bílé PE-opláštění s bílo/zelenými bezpečnostními pruhy - množství vody u tělové srpchy > 60 l/min. tlak 2 bar, přípojka na vodu 1 1/4" - množství vody u oční sprchy > 12 l/min. tlak 2 bar - oční sprcha se 2 stříkacími hlavicemi, se samoregulujícím průtokovým regulátorem a ochranným krytem - snadná obsluha tělové sprchy pomocí táhla - sejmutí ochranného víka spustí oční sprchu - dle EN 15154-1+2 | kpl | 1 |
|  | Montáž sprchy | kpl | 1 |
| 5622___VH000[E-H] | Kulový kohout s ruční pákou DN100 - médium: síran - na přívodu do nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 4 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN100 | kpl | 4 |
| 5622___VA051A 5621___VA051_ 5622___VA051B 5622___VA051C 5622___Y051A 5621___Y051_ 5622___Y051B 5622___Y051C | Kulový kohout s pneupohonem DN100 - médium: síran - na přívodu do nádrže - kohout s pneupohonem - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | kpl | 4 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN100 | kpl | 4 |
| 5622___VH000[A-D] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: síran - na sací straně čerpadla z nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 4 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 4 |
| 5622___PO001[A-D] 5621___PO001[A-B] 5622___PO002[A-B] 5622___MO001[A-D] 5621___MO001[A-B] 5622___MO002[A-B] | Čerpadlo síranu - průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo pro čerpání síranu dořeďovaného provozní vodou - instalace v ČS SO41.03 - čerpané množství Q = cca 0,07-1,5 m3/h - výtlačné výšce H = cca 40 m - výkon: max 0,75 kW - napětí: 400 V - otáčky: cca 100-560 ot./min - frekvence: 50 Hz - přímý start - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče pro každé čerpadlo - tepelná ochrana statoru (3 PTC) - hmotnost čerpadla včetně rámu: cca 44 kg - sací příruba: G 1 ¼“ - výtlačná příruba: G 1 ¼“ - materiálové provedení: šedá litina a nerezová ocel - ochrana proti přetlaku | kpl | 8 |
|  | Montáž čerpadla | kpl | 8 |
| 5622___PO003_ 5622___MO003_ | Čerpadlo úkapů/průsaků - ponorné čerpadlo s plovákem a příslušenstvím pro čerpání úkapů - výtlak na hadici, napojení na hadicovou spojku - průtok Q = cca 5,0 l/s - výtlačná výška H = cca 9,5 m - příkon: max 0,75 kW - jmenovitý proud: max 5,1 A - výtlak DN na hadici: DN50 - hmotnost čerpadla: cca 11,4 kg - Materiálové provedení: - plášť motoru: slitina hliníku - sací koš: nerez ocel - oběžné kolo – legovaná slitina - vystýlka hydraulické části: nitrilová guma včetně plováku | kpl | 1 |
|  | Součástí je pouze dodávka čerpadla, montáž čerpadla není (čerpadlo je přenosné). | kpl | 1 |
| 5622___KI001[A-C] 5621___KI001_ 5622___KI002_ | Ředící panel - Panel s osazeným systémem armatur pro ředění chemie, viz. detail na výkrese dispozice. Složení: - Uzavírací armatura - Zpětná klapka - Pojistný ventil - Regulačním uzávěrem s pneupohonem - Průtokoměr - Zpětná klapka - Uzavítrací armatura - Materiálové provedení PEHD, armatury i potrubí. | kpl | 6 |
|  | Montáž ředícího panelu | kpl | 6 |
| 5622___VH014A | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: síran - na sací straně čerpadla z nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP včetně připojovacího materiálu | kpl | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
| 5622___VH001[A-D] 5621___VH001[A-B] 5622___VH005[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: síran - na sací straně čerpadla z nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 8 |
| 5622___VH002[A-D] 5621___VH002[A-B] 5622___VH006[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN25 - médium: síran - na propojení záskokového čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN25 | kpl | 8 |
| 5622___XC001[A-D] 5621___XC001[A-B] 5622___XC002[A-B] | Zpětná klapka DN25 - médium: síran - na výtlaku čerpadla - kulová zpětná klapka s pružinou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž zpětné klapky DN25 | kpl | 8 |
| 5622___VH004[A-D] 5621___VH004[A-B] 5622___VH008[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN25 - médium: síran - na výtlaku čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN25 | kpl | 8 |
| 5622___XB003[A-D] 5621___XB003[A-B] 5622___XB007[A-B] | Pojistný ventil DN25 - médium: síran - na výtlaku čerpadla - maximální tlak 6 bar - tlakový pojistný ventil - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 8 |
|  | Montáž pojistného ventilu DN25 | kpl | 8 |
| 5622___PIT001[A-D] 5621___PIT001[A-B] 5622___PIT002[A-B] | Soustava pro měření tlaku v potrubí - obsahuje: - trubka, PEHD, DN20, délka cca 100 mm - uzavírací kohout, PEHD, DN20 - nezahrnuje samotné měřicí zařízení PIT Součást PS80 | kpl | 8 |
|  | Montáž kompletní soustavy pro měření tlaku | kpl | 8 |
| 5622___FIQ001A 5621___FIQ001B 5622___FIQ001C | Přírubový indukční průtokoměr DN25 PN10 Dodávka PS81 | ks | 3 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN25, PN10 | kpl | 3 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
| 5622___VPI0025PPE_001T | Trubka PEHD DN 25 PN 10 ø 32 x 3 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky PEHD DN25 | bm | 1 |
| 5622___VPI0050PPE_001T | Trubka PEHD DN 50 PN 10 ø 63 x 5,8 mm | bm | 31 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 50 | bm | 31 |
| 5621___CSZ0025PPEA001T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2 |
| 5621___CSZ0025PPEB001T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2 |
| 5621___CSZ0050PPEA001T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5622___CSZ0025PPEA002T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2 |
| 5622___CSZ0025PPEA003T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2 |
| 5622___CSZ0025PPEB002T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 3 |
| 5622___CSZ0025PPEB003T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2 |
| 5622___CSZ0025PPEC002T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 3 |
| 5622___CSZ0025PPED002T | Trubka PEHDDN 32 PN 10 ø 2640 x 3,7 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2 |
| 5622___CSZ0050PPEA001T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 53 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 53 |
| 5622___CSZ0050PPEA002T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 1 |
| 5622___CSZ0050PPEA003T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 1 |
| 5622___CSZ0050PPEB001T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 44 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 44 |
| 5622___CSZ0050PPEC002T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5622___CSZ0050PPED002T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5622___CSZ0100PPE_000T | Trubka PEHDDN 1100 PN 10 ø 9100 x 10 mm | bm | 30 |
|  | Montáž trubky PEHD DN1100 | bm | 30 |
| 5622___CSZ0100PPE_050T | Trubka PEHDDN 1100 PN 10 ø 9100 x 10 mm | bm | 25 |
|  | Montáž trubky PEHD DN1100 | bm | 25 |
| 5622___CSZ0100PPE_051T | Trubka PEHDDN 1100 PN 10 ø 9100 x 10 mm | bm | 6 |
|  | Montáž trubky PEHD DN1100 | bm | 6 |
| 5622___CSZ0050PPEA014T | Trubka PEHD DN 50 PN 10 ø 63 x 5,8 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 50 | bm | 1 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN25 | Ks | 15 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 15 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, redukovaný D50-DN25 | Ks | 8 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 8 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN100 | Ks | 11 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 11 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN50 | Ks | 10 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 10 |
|  | Elektro redukce DN50-DN25 | Ks | 6 |
|  | Montáž redukce | Ks | 6 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN25 | Ks | 41 |
|  | Montáž kolene | Ks | 41 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN50 | Ks | 96 |
|  | Montáž kolene | Ks | 96 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN100 | Ks | 40 |
|  | Montáž kolene | Ks | 40 |
|  | Koleno na tupo 45°, PEHD, DN50 | Ks | 17 |
|  | Montáž kolene | Ks | 17 |
|  | Koleno na tupo 45°, PEHD, DN100 | Ks | 2 |
|  | Montáž kolene | Ks | 2 |
|  | Přechod ocel/plast, DN25 | Ks | 8 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 8 |
|  | Přechod ocel/plast, DN50 | Ks | 8 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 8 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba DN100 PEHD | Ks | 4 |
|  | Montáž příruby | Ks | 4 |
|  | Přírubový spoj DN100 | Ks | 4 |
|  | Montáž | Ks | 4 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN100 PEHD | Ks | 4 |
|  | Montáž | Ks | 4 |
|  | Přechod plast/plast-panel, DN50 | Ks | 15 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 15 |
|  | Příruba DN50 PEHD | Ks | 5 |
|  | Montáž příruby | Ks | 5 |
|  | Přírubový spoj DN50 | Ks | 5 |
|  | Montáž | Ks | 5 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN50 PEHD | Ks | 5 |
|  | Montáž | Ks | 5 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | NEOBSAZENO |  |  |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 27 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 27 |
| U1-1 | C-objíka se závitovou tyčí pro montáž potrubí PEHD, DN25 | kpl | 50 |
|  | Montáž uložení potrubí DN25 | kpl | 50 |
| U1-2 | C-objíka se závitovou tyčí pro montáž potrubí PEHD, DN50 | kpl | 35 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 35 |
| U2 | Podpěra L-80, délka 400 mm, ocel 1.4307, - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 6 |
|  | Montáž U2 | kpl | 6 |
| U3 | Podpěra L-80, délka 520 mm, ocel 1.4307, - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 21 |
|  | Montáž U3 | kpl | 21 |
| U4 | Podpěra L-80, délka 700 mm, ocel 1.4307, - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 1 |
|  | Montáž U4 | kpl | 1 |
| U5 | Podpěra L-120, délka 800 mm, ocel 1.4307, - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 9 |
|  | Montáž U5 | kpl | 9 |
| U6 | Podpěra L-120, délka 1000 mm, ocel 1.4307, - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 6 |
|  | Montáž U6 | kpl | 6 |
| U7 | Podpěra L-120, délka 1300 mm, ocel 1.4307, - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 11 |
|  | Montáž U7 | kpl | 11 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Pasivace spojů | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor, zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |

|  | PS5632 Síran hlinitý |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5632___RF001_ 5632___RF002_ | Skladovací nádž Samonosná stojící dvouplášťová nádrž pro skladování síranu hlinitého o objemu 50 m3, pro venkovní instalci. Parametry: - válcová nádrž s kónickým vrchem a rovným dnem pro instalkaci na betonový základ - objem nádrže 50 m3 - výška nádrže cca 7,4 m - výška válcové části 7 m - průměr nádrže vnitřní 3,1 m - průměr nádrže vnější 3,4 m - revizní vlez DN600 - plnící hrdlo DN100 - sací hrdlo DN50 - bezpečnostní přepad DN100 - hrdlo pro instalaci měření 2x DN100 - stavoznak (indikace hladiny v nádrži – vizuální kontrola) - materiálové provedení PEHD Nádrž včetně zaslepovacích přírub, žebříku s ochraným košem pro přístup k reviznímu otvoru, plošinou nad revizním otvorem pro přístup k hrdlům, závěsnou šibenící (jeřábek) pro bezpečnostní uchycení obsluhy při vstupu do nádrže. | kpl | 2 |
|  | Montáž nádrže | kpl | 2 |
| 5632___KI002_ | Přejímací box Celonerezový box, uzamykatelný. Parametry: - box 1x0,5x0,5 m - otvírací stěna - uzamykání na petlici - materiálové provedení 1.4307 - včetně konstrukce pro osazení do výšky 900 mm (nohy) - včetně montážního a kotevního materiálu | kpl | 1 |
|  | Montáž přejímacího boxu | kpl | 1 |
| 5632___VH000[C-D] | Kulový kohout s ruční pákou DN100 - médium: síran - na přívodu do nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN100 | kpl | 2 |
| 5632___VA051A 5632___VA051B 5632___Y051A 5632___Y051B | Kulový kohout s pneupohonem DN100 - médium: síran - na přívodu do nádrže - kohout s pneupohonem - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN100 | kpl | 2 |
| 5622___VH000[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: síran - na výtlaku čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 2 |
| 5632___PO001[A-B] 5632___MO001[A-B] | Čerpadlo síranu - průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo pro čerpání síranu dořeďovaného provozní vodou - instalace v ČS SO41.03 - čerpané množství Q = cca 0,07-1,5 m3/h - výtlačné výšce H = cca 40 m - výkon: max 0,75 kW - napětí: 400 V - otáčky: cca 100-560 ot./min - frekvence: 50 Hz - přímý start - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče pro každé čerpadlo - tepelná ochrana statoru (3 PTC) - hmotnost čerpadla včetně rámu: cca 44 kg - sací příruba: G 1 ¼“ - výtlačná příruba: G 1 ¼“ - materiálové provedení: šedá litina a nerezová ocel - ochrana proti přetlaku | kpl | 2 |
|  | Montáž čerpadla | kpl | 2 |
| 5632___KI001_ | Ředící panel - Panel s osazeným systémem armatur pro ředění chemie, viz. detail na výkrese dispozice. Složení: - Uzavírací armatura - Zpětná klapka - Pojistný ventil - Regulačním uzávěrem s pneupohonem - Průtokoměr - Zpětná klapka - Uzavítrací armatura - Materiálové provedení PEHD, armatury i potrubí. | kpl | 1 |
|  | Montáž ředícího panelu | kpl | 1 |
| 5632___VH001[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN20 - médium: síran - na sací straně čerpadla z nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN20 | kpl | 2 |
| 5632___VH002[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN20 - médium: síran - na propojení záskokového čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN20 | kpl | 2 |
| 5632___XC001[A-B] | Zpětná klapka DN20 - médium: síran - na výtlaku čerpadla - kulová zpětná klapka s pružinou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž zpětné klapky DN20 | kpl | 2 |
| 5632___VH004[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN20 - médium: síran - na výtlaku čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN20 | kpl | 2 |
| 5632___XB003[A-B] | Pojistný ventil DN20 - médium: síran - na výtlaku čerpadla - maximální tlak 6 bar - tlakový pojistný ventil - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž pojistného ventilu DN20 | kpl | 2 |
| 5632___PO002_ 5632___MO002_ | Čerpadlo úkapů/průsaků - ponorné čerpadlo s plovákem a příslušenstvím pro čerpání úkapů - instalace na dno do podlahové jímky - výtlak na hadici, napojení na hadicovou spojku - průtok Q = cca 5,0 l/s - výtlačná výška H = cca 9,5 m - příkon: max 0,75 kW - jmenovitý proud: max 5,1 A - výtlak DN na hadici: DN50 - hmotnost čerpadla: cca 11,4 kg - Materiálové provedení: - plášť motoru: slitina hliníku - sací koš: nerez ocel - oběžné kolo – legovaná slitina - vystýlka hydraulické části: nitrilová guma - včetně plováku | kpl | 1 |
|  | Montáž čerpadla úkapů/průsaků | kpl | 1 |
| 5632___x005F_XC002_ | Zpětná klapka DN50 - měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem - DN50, PN10 - stupeň otevření více než 90% průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití = dvojnásobná životnost - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čisticí zátkou pro odplavení nečistot - Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk celopogumován pryží EPDM - sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | ks | 1 |
|  | Montáž zpětné klapky DN50 | kpl | 1 |
| 5632___VH005_ | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení - včetně připojovacího materiálu | ks | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
| 5632___PIT001[A-B] | Soustava pro měření tlaku v potrubí - obsahuje: - trubka, PEHD, DN20, délka cca 100 mm - uzavírací kohout, PEHD, DN20 - nezahrnuje samotné měřicí zařízení PIT Součást PS80 | kpl | 2 |
|  | Montáž kompletní soustavy pro měření tlaku | kpl | 2 |
| 5632___FIQ001_ | Přírubový indukční průtokoměr DN20 PN10 dodávka PS81 | ks | 1 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN20, PN10 | kpl | 1 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
| 5632___CSH0025PPEA002T | Trubka PEHD DN 25 PN 10 ø 32 x 3 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 3 |
| 5632___CSH0025PPEB002T | Trubka PEHD DN 25 PN 10 ø 32 x 3 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN32 | bm | 2 |
| 5632___CSH0050PPE_001T | Trubka PEHD DN 50 PN 10 ø 63 x 5,8 mm | bm | 40 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 50 | bm | 40 |
| 5632___CSH0050PPEA001T | Trubka PEHD DN 50 PN 10 ø 63 x 5,8 mm | bm | 5 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 50 | bm | 5 |
| 5632___CSH0050PPEA002T | Trubka PEHD DN 50 PN 10 ø 63 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 50 | bm | 3 |
| 5632___CSH0050PPEB001T | Trubka PEHD DN 50 PN 10 ø 63 x 5,8 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 50 | bm | 1 |
| 5632___CSH0100PPE_000T | Trubka PEHD DN 100 PN 10 ø 110 x 10 mm | bm | 42 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 100 | bm | 42 |
| 5632___CSH0100PPE_050T | Trubka PEHD DN 100 PN 10 ø 110 x 10 mm | bm | 7 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 100 | bm | 7 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN25 | Ks | 3 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 3 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, redukovaný D50-DN25 | Ks | 2 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 2 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN50 | Ks | 2 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 2 |
|  | Elektro redukce DN50-DN25 | Ks | 1 |
|  | Montáž redukce | Ks | 1 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN25 | Ks | 11 |
|  | Montáž kolene | Ks | 11 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN50 | Ks | 29 |
|  | Montáž kolene | Ks | 29 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN100 | Ks | 35 |
|  | Montáž kolene | Ks | 35 |
|  | Koleno na tupo 45°, PEHD, DN50 | Ks | 6 |
|  | Montáž kolene | Ks | 6 |
|  | Koleno na tupo 45°, PEHD, DN100 | Ks | 2 |
|  | Montáž kolene | Ks | 2 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 4 |
|  | Přechod ocel/plast, DN50 | Ks | 4 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 4 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba DN100 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž příruby | Ks | 2 |
|  | Přírubový spoj DN100 | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN100 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Příruba DN100 PEHD | Ks | 6 |
|  | Montáž příruby | Ks | 6 |
|  | Přírubový spoj DN100 | Ks | 10 |
|  | Montáž | Ks | 10 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN100 PEHD | Ks | 6 |
|  | Montáž | Ks | 6 |
|  | Příruba DN50 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž příruby | Ks | 2 |
|  | Přírubový spoj DN50 | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN50 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Přechod plast/plast-panel, DN50 | Ks | 3 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 3 |
|  | Příruba DN50 PEHD | Ks | 1 |
|  | Montáž příruby | Ks | 1 |
|  | Přírubový spoj DN50 | Ks | 1 |
|  | Montáž | Ks | 1 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN50 PEHD | Ks | 1 |
|  | Montáž | Ks | 1 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | NEOBSAZENO |  |  |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 6 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 6 |
| U1 | C-objíka se závitovou tyčí pro montáž potrubí PEHD, DN25 | kpl | 24 |
|  | Montáž uložení potrubí DN25 | kpl | 24 |
| U2 | C-objíka se závitovou tyčí pro montáž potrubí PEHD, DN50 | kpl | 7 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 7 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor, zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |

|  | PS5652 Odpěňovač |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5652___RF001_ 5652___RF002_ | Skladovací nádž Samonosná stojící dvouplášťová nádrž pro skladování odpěňovače o objemu 5 m3, pro venkovní instalci. OTÁPĚNÁ NÁDRŽ! Parametry: - válcová nádrž s kónickým vrchem a rovným dnem pro instalkaci na betonový základ - objem nádrže 5 m3 - výška nádrže cca 3,6 m - výška válcové části 3,3 m - průměr nádrže, vnitřní 1,4 m - průměr nádrže, vnější 1,6 m - revizní vlez DN600 - plnící hrdlo DN100 - sací hrdlo DN50 - bezpečnostní přepad DN100 - hrdlo pro instalaci měření 2x DN100 - stavoznak (indikace hladiny v nádrži – vizuální kontrola) - izolace nádrže, GRP vrstva 100 mm s hliníkovou fólií pro věnkovní instalaci (plášť nádrže a čelo nádrže – vrch nádrže) - otápění nádrže, otápěcí kabel 12 W / 1 m - materiálové provedení PEHD Nádrž včetně zaslepovacích přírub, žebříku s ochraným košem pro přístup k reviznímu otvoru, plošinou nad revizním otvorem pro přístup k hrdlům, závěsnou šibenící (jeřábek) pro bezpečnostní uchycení obsluhy při vstupu do nádrže. | kpl | 2 |
|  | Montáž nádrže | kpl | 2 |
| 5652___KI010_ | Přejímací box Celonerezový box, uzamykatelný. Parametry: - box 1x0,5x0,5 m - otvírací stěna - uzamykání na petlici - materiálové provedení 1.4307 - včetně konstrukce pro osazení do výšky 900 mm (nohy) - včetně montážního a kotevního materiálu | kpl | 1 |
| 5652___VH000[C-D] | Kulový kohout s ruční pákou DN100 - médium: odpěňovač - na přívodu do nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN100 | kpl | 2 |
| 5652___VA051A 5652___VA051B 5652___Y051A 5652___Y051B | Kulový kohout s ruční pákou DN100 - médium: odpěňovač - na přívodu do nádrže - kohout s pneupohonem - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN100 | kpl | 2 |
| 5622___VH000[A-B] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: odpěňovač - na výtlaku čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 2 |
| 5652___PO001[A-B] 5652___PO002[A-D] 5652___PO003[A-D] 5652___PO004[A-B] 5652___PO005[A-D] 5652___MO001[A-B] 5652___MO002[A-D] 5652___MO003[A-D] 5652___MO004[A-B] 5652___MO005[A-D] | Čerpadlo odpěňovače - průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo pro čerpání odpěňovače dořeďovaného provozní vodou - instalace v ČS SO41.03 - čerpané množství Q = cca 0,15-1,5 m3/h - výtlačné výšce H = cca 40 m - výkon: max 0,75 kW - napětí: 400 V - otáčky: cca 100-560 ot./min - frekvence: 50 Hz - přímý start - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče pro každé čerpadlo - tepelná ochrana statoru (3 PTC) - hmotnost čerpadla včetně rámu: cca 44 kg - sací příruba: G 1 ¼“ - výtlačná příruba: G 1 ¼“ - materiálové provedení: šedá litina a nerezová ocel - ochrana proti přetlaku | kpl | 16 |
|  | Montáž čerpadla | kpl | 16 |
| 5652___KI001_ 5652___KI002[A-C] 5652___KI003[A-C] 5652___KI004A 5652___KI005[A-C] | Ředící panel - Panel s osazeným systémem armatur pro ředění chemie, viz. detail na výkrese dispozice. Složení: - Uzavírací armatura - Zpětná klapka - Pojistný ventil - Regulačním uzávěrem s pneupohonem - Průtokoměr - Zpětná klapka - Uzavítrací armatura - Materiálové provedení PEHD, armatury i potrubí. | kpl | 11 |
|  | Montáž ředícího panelu | kpl | 11 |
| 5652___VH001[A-B] 5652___VH005[A-D] 5652___VH009[A-D] 5652___VH013[A-B] 5652___VH017[A-D] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: odpěňovač - na sací straně čerpadla z nádrže - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 16 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 16 |
| 5652___VH002[A-B] 5652___VH006[A-D] 5652___VH010[A-D] 5652___VH014[A-B] 5652___VH018[A-D] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: odpěňovač - na propojení záskokového čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 16 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 16 |
| 5652___XC001[A-B] 5652___XC002[A-D] 5652___XC003[A-D] 5652___XC004[A-B] 5652___XC005[A-D] | Zpětná klapka DN50 - médium: odpěňovač - na výtlaku čerpadla - kulová zpětná klapka s pružinou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 16 |
|  | Montáž zpětné klapky DN50 | kpl | 16 |
| 5652___VH004[A-B] 5652___VH008[A-D] 5652___VH012[A-D] 5652___VH016[A-B] 5652___VH020[A-D] | Kulový kohout s ruční pákou DN50 - médium: odpěňovač - na výtlaku čerpadla - kohout s ruční pákou - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 16 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 16 |
| 5652___XB003[A-B] 5652___XB007[A-D] 5652___XB011[A-D] 5652___XB015[A-B] 5652___XB019[A-D] | Pojistný ventil DN50 - médium: odpěňovač - na výtlaku čerpadla - maximální tlak 6 bar - tlakový pojistný ventil - materiálové provedení PEHD/PP - včetně připojovacího materiálu | kpl | 16 |
|  | Montáž pojistného ventilu DN50 | kpl | 16 |
| 5652___PO005_ 5652___MO005_ | Čerpadlo úkapů/průsaků - ponorné čerpadlo s plovákem a příslušenstvím pro čerpání úkapů - instalace na dno do podlahové jímky - výtlak na hadici, napojení na hadicovou spojku - průtok Q = cca 5,0 l/s - výtlačná výška H = cca 9,5 m - příkon: max 0,75 kW - jmenovitý proud: max 5,1 A - výtlak DN na hadici: DN50 - hmotnost čerpadla: cca 11,4 kg - Materiálové provedení: - plášť motoru: slitina hliníku - sací koš: nerez ocel - oběžné kolo – legovaná slitina - vystýlka hydraulické části: nitrilová guma - včetně plováku | kpl | 1 |
|  | Montáž čerpadla úkapů/průsaků | kpl | 1 |
| 5652___x005F_XC005_ | Zpětná klapka DN50 - měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem - DN50, PN10 - stupeň otevření více než 90% průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití = dvojnásobná životnost - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čisticí zátkou pro odplavení nečistot - Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk celopogumován pryží EPDM - sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | ks | 1 |
|  | Montáž zpětné klapky DN50 | kpl | 1 |
| 5652___VH017_ | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení - včetně připojovacího materiálu | ks | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
| 5652___PIT001[A-B] 5652___PIT002[A-D] 5652___PIT003[A-D] 5652___PIT004[A-B] 5652___PIT005[A-D] | Soustava pro měření tlaku v potrubí - obsahuje: - trubka, PEHD, DN20, délka cca 100 mm - uzavírací kohout, PEHD, DN20 - nezahrnuje samotné měřicí zařízení PIT Součást PS80 | kpl | 13 |
|  | Montáž kompletní soustavy pro měření tlaku | kpl | 16 |
| 5652___FIQ001A 5652___FIQ001B 5652___FIQ001C 5652___FIQ001D 5652___FIQ001E | Přírubový indukční průtokoměr DN50 PN10 Dodávka PS81 | ks | 5 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN50, PN10 | kpl | 5 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
| 5652___COD0050PPE_001T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 36 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 36 |
| 5652___COD0050PPEA002T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 4 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 4 |
| 5652___COD0050PPEA003T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 6 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 6 |
| 5652___COD0050PPEA004T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 3 |
| 5652___COD0050PPEA005T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 5 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 5 |
| 5652___COD0050PPEA006T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 4 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 4 |
| 5652___COD0050PPEB002T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5652___COD0050PPEB003T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 4 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 4 |
| 5652___COD0050PPEB004T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 3 |
| 5652___COD0050PPEB005T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 2 |
| 5652___COD0050PPEB006T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 3 |
| 5652___COD0050PPEC003T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 3 |
| 5652___COD0050PPEC004T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 5 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 5 |
| 5652___COD0050PPEC006T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 4 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 4 |
| 5652___COD0050PPED003T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 3 |
| 5652___COD0050PPED004T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 4 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 4 |
| 5652___COD0050PPED006T | Trubka PEHD DN 6350 PN 10 ø 5163 x 5,8 mm | bm | 5 |
|  | Montáž trubky PEHD DN 6350 | bm | 5 |
| 5652___COD0100PPE_000T | Trubka PEHDDN 1100 PN 10 ø 9100 x 10 mm | bm | 15 |
|  | Montáž trubky PEHD DN1100 | bm | 15 |
| 5652___COD0100PPE_050T | Trubka PEHDDN 1100 PN 10 ø 9100 x 10 mm | bm | 20 |
|  | Montáž trubky PEHD DN1100 | bm | 20 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN50 | Ks | 65 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 65 |
|  | Elektro T-kus rovnoramenný PEHD, DN100 | Ks | 2 |
|  | Montáž T-kusu | Ks | 2 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN50 | Ks | 170 |
|  | Montáž kolene | Ks | 170 |
|  | Koleno na tupo 45°, PEHD, DN50 | Ks | 3 |
|  | Montáž kolene | Ks | 3 |
|  | Přechod ocel/plast, DN50 | Ks | 32 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 32 |
|  | Koleno na tupo 90°, PEHD, DN100 | Ks | 18 |
|  | Montáž kolene | Ks | 18 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba DN100 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž příruby | Ks | 2 |
|  | Přírubový spoj DN100 | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN100 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Příruba DN100 PEHD | Ks | 6 |
|  | Montáž příruby | Ks | 6 |
|  | Přírubový spoj DN100 | Ks | 10 |
|  | Montáž | Ks | 10 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN100 PEHD | Ks | 6 |
|  | Montáž | Ks | 6 |
|  | Příruba DN50 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž příruby | Ks | 2 |
|  | Přírubový spoj DN50 | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN50 PEHD | Ks | 2 |
|  | Montáž | Ks | 2 |
|  | Přechod plast/plast-panel, DN50 | Ks | 33 |
|  | Montáž přechodu | Ks | 33 |
|  | Příruba DN50 PEHD | Ks | 11 |
|  | Montáž příruby | Ks | 11 |
|  | Přírubový spoj DN50 | Ks | 11 |
|  | Montáž | Ks | 11 |
|  | Lemový nákružek, Krk, DN50 PEHD | Ks | 11 |
|  | Montáž | Ks | 11 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | NEOBSAZENO |  |  |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 60 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 60 |
| U1 | C-objíka se závitovou tyčí pro montáž potrubí PEHD, DN50 | kpl | 78 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 78 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor, zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |