|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   PS5201A – Regenerační nádrž V soupisu prací a technické specifikaci je uvedeno: 112 M 5201AR112 Trubky Ocel 1.4404 DN300 PN10 ø308 x 4 mm bm 18,000 – nestandartní dimenze (neexistuje) měla by být 306x3, nebo 323,9x4 mm. 116 M 5201AR116 Trubky Ocel 1.4404 DN125 PN10 ø131 x 3 mm bm 50,000 – nestandartní dimenze (neexistuje) měla by být 133x3 mm 118 M 5201AR118 Trubky Ocel 1.4404 DN80 PN10 ø88,6 x 3 mm bm 170,000 – nestandartní dimenze (neexistuje) měla by být 88,9x3 mm.  V technické specifikaci jsou u ocelových kolen uvedeny nestandartní údaje např.: Koleno ocelové nerezové DN80, 45°, R=2,5D. U uvedené malé dimenze se běžně dává R=1,5D Koleno ocelové nerezové DN50, 90°, R=2,5D. U uvedené malé dimenze se běžně dává R=1,5D Koleno ocelové nerezové DN50, 30°, R=2,5D. U uvedené malé dimenze se běžně dává R=1,5D  Příruby, přírubové spoje a jiné 150 M 5201AR150 Příruba ocelová nerez DN 400, PN10 ks 1,000 – není uvedena tloušťka příruby ani ve specifikaci ani ve výkazu výměr. 152 M 5201AR152 Příruba ocelová nerez DN 125, PN10 ks 6,000 – ve výkresové dokumentaci je kresleno 12 ks. 154 M 5201AR154 Příruba ocelová nerez DN 80, PN10 ks 13,000 – ve výkresové dokumentaci kresleno 17 ks  Žádáme zadavatele o provedení opravy počtů kusů u jednotlivých položek a doplnění tlouštěk přírub. Zároveň žádáme o uvedení správných údajů pro dimenze a označení kolen. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel níže uvádí odpověď na jednotlivé části dotazu:   * **112, 116, 118:** K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že lze dodat i alternativní rozměry potrubí. Zhotovitel musí případnou změnu dimenze potrubí zohlednit v návrhu strojů a zařízení (např. ztráty v potrubí). * **Ocelová kolena**: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že lze dodat i kolena s R=1,5D. * **150**: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že tloušťka příruby je dána normou a tlakovou třídou PN10, která je v zadání uvedena. * **152**: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že počet 12 ks je správně. * **154:** K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že počet 17 ks je správně.   Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr dle specifikace:   * popis položek č.110, 112, 116, 118. * opraveno množství položek č. 152, 153, 154, 155. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |