|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   SO 03.1 V PD je rozpor mezi Technickou zprávou v oddílu SKR na požadavek vlivu prostředí XA3 a výkresem tvaru, kde je uveden požadavek vlivu prostředí XA2. Žádáme o vyjasnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Správně C30/37 – XA3 – XC4 se síranovzdorným cementem.  Opraveno v:   * D.1.1.03.1.01\_TECHNICKA ZPRAVA , * D.1.2.03.1.01\_TECHNICKA\_ZPRAVA\_X01 , * D.1.2.03.1.02 VYKRES TVARU A SCHEMA VYZTUZE D01\_X01. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |