|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS5205C – Čerpací stanice sekundárního kalu z dosazovacích nádrží DN11-12**  Dle výkresu chybí v soupisu prací a technické specifikaci:   * Plochá přivařovací příruba typ 01 dle ČSN EN 1092-1+A1, ocel tř.11, DN800, PN10, tl. příruby min 56 mm - ks 2 * Plochá přivařovací příruba typ 01 dle ČSN EN 1092-1+A1, ocel tř.17, (1.4404), DN800, PN10, tl. příruby min 56 mm - ks 2 * Redukce centrická nerezová j. m. tř. 17 (1.4404), DN800/600, tl. stěny min 5 mm – ks 2 2kpl - Spoj přírubový DN 800, PN 10 (ČSN-ČSN) sestávající se :   + 24 ks - šroub M30x150, DIN 931, A2, nerez 24 ks - matice M30, DIN 934, A4, nerez   + 4 ks -podložka vějířová M30, DIN 6798, A2, nerez 22 ks - podložka plochá M30, DIN 125, A2, nerez   + 1 ks - pryžové těsnění s ocelovou vložkou, DN 800, PN10"   + 2 kpl - Přírubový spoj DN 100, PN10 (čsn - klapka - ČSN), nerez, 1sd sestávající se z: 8 x šroub M16x115, nerez A2, DIN931   + 8 x matice M16, nerez A4, DIN934   + 4 x podložka vějířová 17, nerez A2, DIN6798 A" kpl 2,000   + Vrtání otvoru pro prostupové těsnění DN100, otvor průměr 200 - kpl 2   + Montáž prostupového těsnění DN100 s 2x segmentovým kroužkem, 7xTS475 - kpl   Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel k jednotlivým částem dotazu poskytuje následující odpověď:   * Plochá přivařovací příruba, ocel tř.11 a 17: Doplněno do tech. specifikace. * Redukce centrická nerezová: Nechybí, jen byl chybně popis položky viz. Dotaz č. 64 * 1 ks-pryžové těsnění s ocelovou vložkou, DN 800, PN10" Nechybí, jen byl chybně popis položky 89, 90 viz. Dotaz č. 64 4 x podložka vějířová 17, nerez A2, DIN6798 A" kpl 2,000 Doplněno do tech. Specifikace. prostupové těsnění DN100, otvor průměr 200 - kpl 2 Doplněno do tech. Specifikace. Montáž prostup. těsnění DN100 s 2x segment.kroužkem, 7xTS475- kpl Doplněno do tech. specifikace. * Opraveno v soupisu prací – položky č. 89, 90. * Doplněné položky č. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151. * Dále doplněna poznámka o tom, že součástí vrtání otvoru je i dodávka těsnění: * PS5104A: pol. č.: 118 * PS5104B: pol. č.: 31, 33 * PS5201B: pol. č.: 85, 87 * PS5201C: pol. č.: 190, 192, 194 * PS5205A: pol. č.: 134, 136, 138 * PS5205B: pol. č.: 129, 131, 133 * PS5205C: pol. č.: 116, 118, 120 * PS5205D: pol. č.: 116, 118, 120 * PS5701: pol. č.: 247, 249, 251, 253 * PS5702: pol. č.: 37, 39, 41 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |