|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   PS 0002 – Čerpací stanice odpadních vod V soupisu prací a technické specifikaci jsou uvedeny rozdílné dimenze potrubí (v soupisu prací nestandartní – neexistující rozměry) viz. např.: *Potrubí a tvarovky* Soupis prací: Technická specifikace P.Č. 67 Trubka ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 Ø 54 x 3 mm Trubka ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 Ø 60,3 x 3 mm P.Č. 83 Trubka ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 Ø 83 x 3 mm Trubka ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 Ø 88,9 x 3 mm P.Č. 91 Trubka ocel nerez 1.4404 DN 400 PN 10 Ø 398 x 4 mm Trubka ocel nerez 1.4404 DN 400 PN 10 Ø 406,4 x 4 mm P.Č. 103 Trubka ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 Ø 88,6 x 3 mm Trubka ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 Ø 88,9 x 3 mm  Žádáme zadavatele o stanovení, které dimenze potrubí platí. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí technická specifikace. Opraveno v příslušné části soupisu prací s výkazem výměr – popis položek č.   * 67, * 69, * 71, * 73, * 83, * 85, * 87, * 89, * 91, * 93, * 95, * 97, * 103, * 105. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |