|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS 5100A – Lapáky štěrku**  V soupisu prací není u níže uvedených položek izolace, která je uvedena v technické specifikaci:  *Potrubí a tvarovky* Soupis prací: Technická specifikace P.Č. 135 Trubka ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 Ø 54 x 2 mm Trubka ocel nerez 1.4404 izolováno minerální vatou a Al fólií (tl. 50 mm) DN 50 PN 10 Ø 54 x 2 mm P.Č. 141 Trubka ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 Ø 54 x 2 mm Trubka ocel nerez 1.4404 izolováno minerální vatou a Al fólií (tl. 50 mm) DN 50 PN 10 Ø 54 x 2 mm P.Č. 145 Trubka ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 Ø 88,9 x 3 mm Trubka ocel nerez 1.4404 izolováno minerální vatou a Al fólií (tl. 50 mm) DN 80 PN 10 Ø 88,9 x 3 mm  Žádáme zadavatele o opravu v soupise prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí technická specifikace. Opraveno v soupisu – popis položek č.   * 135, * 136, * 141, * 142, * 145, * 146. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |