|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předané projektové dokumentaci PS 5900 Rozvod stl vzduchu v části „D.2.1.5900.02\_Technická specifikace“ je uvedeno: *5951A00VT001\_ Ventilový terminál*  Pro ovládání pneuarmatur v objektu lapáku štěrku  Vybavení terminálu: - Rozšířená funkce diagnostiky pro elektromagne-tické ventily  Žádáme zadavatele o technickou specifikaci uvedeného požadavku. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Rozšířenou funkcí diagnostiky jsou míněna chybová hlášení-napětí na cívce ventilu, přerušení vedení (rozpojení obvodu), zkrat na ventil a informační zpráva o stavu ventilu. Veškeré hlášení je přenášeno do ŘIS. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |