|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **75. Dotazy týkající se výkazu výměr**  PS6000 - Dmychárna   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *103* | *M* | *6000R103* | *Pozednicový kruh pro potrubí DN600, ocel tř. 17 (1.4404) slouží pro ukotvení vertikální části potrubí, DN400 PN10 (Ø 608x5 mm) nad prostup stropem* | *ks* | *2,000* |   - Předpokládáme, že na místo DN400 má být DN600.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *117* | *M* | *6000R117* | *Plochá přivařovací příruba typ 01 dle ČSN EN 1092-1+A1, ocel tř.17, (1.4404),* | *ks* | *55,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  DN600, PN10, tl. příruby min. 42 mm* |  |  |   *Poznámka k položce: DN600, PN10, tl. příruby min. 42 mm*  - Ve výkresové dokumentaci kresleno 56 ks.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *125* | *M* | *6000R125* | *Plochá přivařovací příruba typ 01 dle ČSN EN 1092-1+A1, ocel tř.17, (1.4404),* | *ks* | *12,000* | |  | P |  | *Poznámka k položce:  DN250, PN10, tl. příruby 26 mm* |  |  |   *Poznámka k položce: DN250, PN10, tl. příruby 26 mm*  - Ve výkresové dokumentaci příruby této dimenze nenalezeny.  Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr:   * popis položky č. 103, * výměra položek 117, 118, * odstraněny položky č. 125, 126. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |