| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 30.1.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: Kateřina Alterová |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 15 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d.2.1.5201C.02 |  |  | Revize: X01 |  |  |  |  |
|  | STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PS5201C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## TECHNICKÁ SPECIFIKACCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

|  | ČS PŘEBYTEČNÉHO KALU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5201C__PO101A 5201C__PO101B 5201C__PO101C 5201C__MO101A 5201C__MO101B 5201C__MO101C | Čerpadlo přebytečného kalu Požadované parametry: - kalové čerpadlo pro čerpání přebytečného kalu - instalace do suché jímky - čerpané množství Q = cca 50 l/s - výtlačné výšce H = cca 20 m - výkon: max 15 kW - jmenovitý proud: max 52 A - napětí: 400 V - otáčky: cca 1460 ot./min - frekvence: 50 Hz - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče, každé čerpadlo bude mít vlastní FM, FM v dodávce PS80 - hmotnost čerpadla včetně stání a kolene: cca 812 kg - výtlačná příruba: DN100 - materiálové provedení: šedá litina | ks | 2 +1 |
|  | Montáž čerpadla vratného kalu | kpl | 3 |
| 5201C__PO102_ 5201C__MO102_ | Čerpadlo úkapů/průsaků - ponorné čerpadlo s plovákem a příslušenstvím pro čerpání úkapů - instalace na dno do podlahové jímky - výtlak na hadici, napojení na hadicovou spojku - průtok Q = cca 5,0 l/s - výtlačná výška H = cca 9,5 m - příkon: max 1,5 kW - jmenovitý proud: max 2,6 A - otáčky: cca 2 870 ot./min. - oběžné kolo pro křivku: D = 116 mm - výtlak DN na hadici: DN50 - hmotnost čerpadla: cca 21,5 kg - Materiálové provedení: - plášť motoru: slitina hliníku - sací koš: nerez ocel - oběžné kolo – legovaná slitina - vystýlka hydraulické části: nitrilová guma - včetně gumové hadice (min 1,5 m) - včetně plováku | ks | 1 |
|  | Montáž čerpadla úkapů/průsaků | kpl | 1 |
| 5201C__TL001_ 5201C__MO001_ | Elektrický řetězový kladkostroj s pojezdovou kočkou - s elektrickým pojezdem i zdvihem - ovládání závěsným ovladačem - nosnost: 1,0 t; - zdvih: 12,0 m (nutno ověřit při realizaci dle skutečného výškového umístění kladkostroje!) - pro šířku nosníku 58-153 mm - pro manipulaci s čerpadly přebytečného kalu - hmotnost cca 94 kg - rychlost pojezdu cca 15 m/min - motor pohonu max 0,4 kW - motor zdvihu max 1,5 kW | ks | 1 |
|  | Montáž elektrického řetězového kladkostroje s pojezdovou kočkou | kpl | 1 |
| 5201C__VA001_ 5201C__Y001_ | Nožové šoupátko s pneumatickým pohonem DN400 PN10 Požadované parametry: - Médium - kal - Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. - Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. - Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. - Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. - Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon - Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením - Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | ks | 1 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN400 | kpl | 1 |
|  | Montážní vložka DN400 PN10 - Médium - kal - Montážní vložka s posuvným díle s jednostranně průchozími závitovými tyčemi - Připojovací rozměry dle EN 1092-2 - Materiál: těleso - uhlíková ocel St3S Těsnící kroužek EPDM Závitové tyče – uhlíková ocel, pozinkováno Zkoušeno vodou dle EN 12266-1 | ks | 1 |
|  | Montáž montážní vložky DN400 PN10 | kpl | 1 |
| 5201C__VA002A 5201C__VA002B 5201C__VA002C 5201C__Y002A 5201C__Y002B 5201C__Y002C | Nožové šoupátko s pneumatickým pohonem DN250 PN10 Požadované parametry: - Médium - kal - Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. - Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. - Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. - Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. - Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon - Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením - Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | ks | 3 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN250 | kpl | 3 |
|  | Montážní vložka DN250 PN10 - Médium - kal - Montážní vložka s posuvným díle s jednostranně průchozími závitovými tyčemi - Připojovací rozměry dle EN 1092-2 - Materiál: těleso - uhlíková ocel St3S Těsnící kroužek EPDM Závitové tyče – uhlíková ocel, pozinkováno Zkoušeno vodou dle EN 12266-1 | ks | 3 |
|  | Montáž montážní vložky DN250 PN10 | kpl | 3 |
| 5201C__VA003A 5201C__VA004A 5201C__VA003B 5201C__VA004B 5201C__VA005B 5201C__VA003C 5201C__Y003A 5201C__Y004A 5201C__Y003B 5201C__Y004B 5201C__Y005B 5201C__Y003C | Nožové šoupátko s pneumatickým pohonem DN200 PN10 Požadované parametry: - Médium - kal - Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. - Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. - Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. - Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. - Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon - Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením - Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | ks | 6 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN200 | kpl | 6 |
|  | Montážní vložka DN200 PN10 - Médium - kal - Montážní vložka s posuvným dílem s jednostranně průchozími závitovými tyčemi - Připojovací rozměry dle EN 1092-2 - Materiál: těleso - uhlíková ocel St3S Těsnící kroužek EPDM Závitové tyče – uhlíková ocel, pozinkováno Zkoušeno vodou dle EN 12266-1 | ks | 7 |
|  | Montáž montážní vložky DN200 PN10 | kpl | 7 |
| 5201C__VH001D 5201C__VH002D 5201C__VH001E 5201C__VH002E | Nožové šoupátko ovládané ručním kolem DN150 PN10 Požadované parametry: - Médium - kal - Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. - Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. - Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. - Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. - Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon - Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením - Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A | ks | 4 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN150 | kpl | 4 |
|  | Montážní vložka DN150 PN10 - Médium - kal - Montážní vložka s posuvným díle s jednostranně průchozími závitovými tyčemi - Připojovací rozměry dle EN 1092-2 - Materiál: těleso - uhlíková ocel St3S Těsnící kroužek EPDM Závitové tyče – uhlíková ocel, pozinkováno Zkoušeno vodou dle EN 12266-1 | ks | 2 |
|  | Montáž montážní vložky DN150 PN10 | kpl | 2 |
| 5201C__VH001_ 5201C__VH001A 5201C__VH001B 5201C__VH001C | Nožové šoupátko ovládané ručním kolem DN100 PN10 Požadované parametry: - Médium - kal - Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. - Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. - Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. - Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. - Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon - Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením - Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A | ks | 4 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN100 | kpl | 4 |
| 5201C__VH002_ | Nožové šoupátko ovládané ručním kolem DN50 PN10 Požadované parametry: - Médium – podlahová voda - Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. - Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. - Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. - Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. - Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon - Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením - Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A | ks | 1 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN50 PN10 | kpl | 1 |
|  | Pryžový kompenzátor DN150 PN10 - Vlnovcový kompenzátor - Médium: kal - Teplota média: 50 °C - S ocelovými kruhovými výztuhami pro zajištění odolnosti proti podtlaku - Integrovaná těsnící lišta pro montáž točivých přírub bez nutnosti přídavného těsnění - Materiál - měch vnější vrstva EPDM - měch vnitřní vrstva Butyl II-R - ocelový prstenec: nerez ocel tř. 1.4571 - Tlumení pohybů: - Laterární +/- 10 mm - axiálni: +/- 15 mm - úhlové: +/- 15 ° | ks | 3 |
|  | Montáž pryžového kompenzátoru DN 150 | kpl | 3 |
|  | Pryžový kompenzátor DN100 PN10 - Vlnovcový kompenzátor - Médium: kal - Teplota média: 50 °C - S ocelovými kruhovými výztuhami pro zajištění odolnosti proti podtlaku - Integrovaná těsnící lišta pro montáž točivých přírub bez nutnosti přídavného těsnění - Materiál - měch vnější vrstva EPDM - měch vnitřní vrstva Butyl II-R - ocelový prstenec: nerez ocel tř. 1.4571 - Tlumení pohybů: - Laterární +/- 10 mm - axiálni: +/- 15 mm - úhlové: +/- 20 ° | ks | 3 |
|  | Montáž pryžového kompenzátoru DN100 | kpl | 3 |
| 5201C__x005F_XC002_ | Zpětná klapka DN50 PN10 - měkce těsnící klapka se šikmým sedlem DN50, PN10 - stupeň otevření více než 90 % průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití = dvojnásobná životnost - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čistící zátkou pro odplacení nečistot - stavební délka: 200 mm - Materiálové provedení: - Těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - Disk celopogumován EPDM pryží - Sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná - Těžká protikorozní ochrana epoxidovým povrstvením odpovídajícím kvalitě GSK |  |  |
|  | Montáž zpětné klapky DN50 | kpl | 1 |
|  | Hadicová spojka typu C - pro připojení oplachové hadice na zdroj provozní vody - DN50, PN16 včetně veškerého potřebného spojovacího příslušenství | ks | 1 |
|  | Montáž hadicové spojky typu C | kpl | 1 |
|  | Hadicová spojka typu C - pro připojení oplachové hadice na zdroj provozní vody - DN100, PN16 včetně veškerého potřebného spojovacího příslušenství | ks | 4 |
|  | Montáž hadicové spojky typu C | kpl | 4 |
| 5201C__VH003_ | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení - včetně připojovacího materiálu | ks | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN150, PN10 | kpl | 2 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
|  | Pro potrubní větve: Čerpací stanice: 5201C__KSE0400ONL_031T; Sání přebytečného kalu. 5201C__KSE0250ONL_032T; Sání přebytečného kalu. 5201C__KSE0250ONL_033T; Sání přebytečného kalu. 5201C__KSE0250ONL_034T; Sání přebytečného kalu. 5201C__KSE0200ONL_035T; Výtlak přebytečného kalu. 5201C__KSE0200ONL_036T; Výtlak přebytečného kalu. 5201C__KSE0200ONL_037T; Výtlak přebytečného kalu. 5201C__KSE0200ONL_038T; Výtlak přebytečného kalu. 5201C__KSE0200ONL_039T; Výtlak přebytečného kalu. 5201C__KSE0150ONL_040T; Potrubí průtokoměru. 5201C__KSE0150ONL_041T; Potrubí průtokoměru. 5201C__KSE0250ONL_042T; Výtlak přebytečného kalu. 5201C__KSE0250ONL_043T; Výtlak přebytečného kalu. 5201C__KSE0100ONL_044T; Vypouštění potrubí. 5201C__KSE0100ONL_045T; Vypouštění potrubí. 5201C__KSE0100ONL_046T; Vypouštění potrubí. 5201C__KSE0100ONL_047T; Vypouštění potrubí. 5201C__KSE0020ONL_048T; Potrubí měření tlaku. 5201C__KSE0020ONL_049T; Potrubí měření tlaku. 5201C__KSE0020ONL_050T; Potrubí měření tlaku. 5201C__KSE0020ONL_051T; Potrubí měření tlaku. 5201C__VPO0050PPE_001T; Potrubí provozní vody. 5201C__VOD0050ONL_001T; Výtlak podlahové vody. |  |  |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN400, PN10 Ø406,4 x 4 mm | bm | 8 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN400, PN10 | bm | 8 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN250, PN10 Ø256 x 3 mm | bm | 7 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN250, PN10 | bm | 7 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN200, PN10 Ø219,1 x 3 mm | bm | 9 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN200, PN10 | bm | 9 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN150, PN10 Ø168,3 x 3 mm | bm | 4 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN150, PN10 | bm | 4 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN100, PN10 Ø114,3 x 3 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN100, PN10 | bm | 2 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN50, PN10 Ø60,3 x 3 mm | bm | 29 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN50, PN10 | bm | 29 |
|  | Trubka plastová HDPE 100 SDR 11 DN50, PN10 Ø63 x 5,8 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN50, PN10 | bm | 3 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN20, PN10 Ø26,9 x 2 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN20, PN10 | bm | 1 |
|  | Redukce ocelová nerezová, excentrická, DN250/150, PN10, dl. cca 310 mm, nerez tř. 17 (1.4404) | ks | 3 |
|  | Montáž redukce excentrické DN250/150, dl. 310 mm | kpl | 3 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN250/150, PN10, dl. cca 310 mm, nerez tř. 17 (1.4404) | ks | 2 |
|  | Montáž redukce centrické DN250/150, dl. 310 mm | kpl | 2 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN100/200, PN10, dl. cca 310 mm, nerez tř. 17 (1.4404) | ks | 3 |
|  | Montáž redukce centrické DN100/200, dl. 310 mm | kpl | 3 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN200/150, PN10, dl. cca 150 mm, nerez tř. 17 (1.4404) | ks | 2 |
|  | Montáž redukce centrické DN200/150, dl. 150 mm | kpl | 2 |
|  | T-kus redukovaný DN400/250 nerez tř. 17 (1.4404) | ks | 3 |
|  | Montáž T-kus redukovaný DN400/250 | kpl | 3 |
|  | T-kus neredukovaný DN200 | ks | 6 |
|  | Montáž T-kus neredukovaný DN200 | kpl | 6 |
|  | Koleno ocelové nerezové 1,5D j. m. tř. 17 (1.4404), DN100, 90° | ks | 4 |
|  | Montáž kolene 90° DN100 | kpl | 4 |
|  | Koleno ocelové nerezové 1,5D j. m. tř. 17 (1.4404), DN50, 90° | ks | 6 |
|  | Montáž kolene 90° DN50 | kpl | 6 |
|  | U-OBJÍMKA DN400 | ks | 4 |
|  | Montáž U-objímky DN400 | kpl | 4 |
|  | U-OBJÍMKA DN200 | ks | 9 |
|  | Montáž U-objímky DN200 | kpl | 9 |
|  | U-OBJÍMKA DN150 | ks | 3 |
|  | Montáž U-objímky DN150 | kpl | 3 |
|  | C-OBJÍMKA DN50 | ks | 16 |
|  | Montáž U-objímky DN50 | kpl | 16 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 400, PN10 | ks | 2 4 |
|  | Montáž příruby DN400 | kpl | 2 4 |
|  | Příruba ocelová nerez zaslepovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 400, PN10 | ks | 1 |
|  | Montáž příruby DN400 | kpl | 1 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 250, PN10 | ks | 14 |
|  | Montáž příruby DN250 | kpl | 14 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 200, PN10 | ks | 14 |
|  | Montáž příruby DN200 | kpl | 14 |
|  | Příruba ocelová nerez zaslepovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 200, PN10 | ks | 2 |
|  | Montáž příruby DN200 | kpl | 2 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 150, PN10 | ks | 15 |
|  | Montáž příruby DN150 | kpl | 15 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 100, PN10 | ks | 11 |
|  | Montáž příruby DN100 | kpl | 11 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 50, PN10 | ks | 6 |
|  | Montáž příruby DN50 | kpl | 6 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění) DN400, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN400 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění) DN250, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN250 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění) DN50, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN50 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba čerpadlo - kompenzátor - příruba (dvou různých materiálů nerez ocel 1.4404 - šedá litina), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN100, PN10 | kpl | 3 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN100 | kpl | 3 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba čerpadlo- - kompenzátor - příruba (dvou různých materiálů nerez ocel 1.4404 - šedá litina), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN150, PN10 | kpl | 3 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN150 | kpl | 3 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba -šoupě-montážní vložka-příruba (dvou různých materiálů nerez ocel 1.4404 - šedá litina), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN200, PN10 | kpl | 6 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN200 | kpl | 6 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba-šoupě-montážní vložka-příruba (dvou různých materiálů nerez ocel 1.4404 - šedá litina), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN250, PN10 | kpl | 3 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN250 | kpl | 3 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba-šoupě-montážní vložka-příruba (dvou různých materiálů nerez ocel 1.4404 - šedá litina), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN400, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN400 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – průtokoměr-příruba (včetně těsnění) DN150, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN150 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – šoupě-příruba (včetně těsnění) DN150, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN150 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – šoupě-montážní vložka-příruba (včetně těsnění) DN150, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN150 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba potrubí-příruba zaslepovací (včetně těsnění) DN200, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN200 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba potrubí-příruba zaslepovací (včetně těsnění) DN400, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN400 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – šoupě-příruba (včetně těsnění) DN50, PN10 | kpl | 3 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN50 | kpl | 3 |
|  | Vevaření nerezového potrubí DN100 do potrubí DN200, dodávka včetně montáže - tl. stěny prostupovaného potrubí min 3 mm | kpl | 3 |
|  | Vevaření nerezového potrubí DN100 do potrubí DN400, dodávka včetně montáže - tl. stěny prostupovaného potrubí min 4 mm | kpl | 1 |
| 5201C_S1 5201C__VH101_ 5201C__VH102_ 5201C_S2 5201C__VH201_ 5201C__VH202_ 5201C_S3 5201C__VH301_ 5201C__VH302_ 5201C_S4 5201C__VH401_ 5201C__VH402_ | Sestava měření tlaku – 5201C_Sx Složená z: Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN20, PN10 Ø28,7 x 3 mm Délka 1 m Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404), DN20, 90°, tl. stěny min 3 mm Počet 1 ks Vevaření potrubí DN20 do potrubí DN600/DN500 Počet 1 ks Kulový kohout DN20 s ruční pákou celonerezové provedení navařovací či závitové provedení včetně připojovacího materiálu a návarků potrubí vzorkovací, vypouštěcí či proplachovací funkce Počet 2 ks Manometr glycerinový, Ø 160 mm, 0 – 1 MPa 1x přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5; AN 13 7524.3 A – austenit- ocel 2x těsnění ploché M20 AN 13 7540.1 1x tlumič tlakových rázů – nerez ocel 1x nástavec k přivaření – druh D M20x1,5L; AN 13 7524.3, austenit. ocel Tlakoměr s přenosem a zařízení manometru do ŘIS je součástí dodávky MaR - nezahrnuje samotné měřicí zařízení PIT 001!!! (resp. 002, 003, 004) - dodávka MaR | kpl | 4 |
|  | Montáž kompletní soustavy pro měření tlaku | kpl | 4 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | Vrtání otvoru pro prostupové těsnění DN400 pro trubku ø406,4x4 mm, včetně 2x těsnícího stahovacího pryžového segmentového kroužku | kpl | 1 |
|  | Montáž prostupového těsnění DN400 s 2x segmentovým kroužkem | kpl | 1 |
|  | Vrtání otvoru pro prostupové těsnění DN250 pro trubku ø256x3 mm, včetně 2x těsnícího stahovacího pryžového segmentového kroužku | kpl | 2 |
|  | Montáž prostupového těsnění DN250 s 2x segmentovým kroužkem | kpl | 2 |
|  | Vrtání otvoru pro prostupové těsnění DN50 pro trubku ø60,3x2 mm, včetně 2x těsnícího stahovacího pryžového segmentového kroužku | kpl | 1 |
|  | Montáž prostupového těsnění DN50 s 2x segmentovým kroužkem | kpl | 1 |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 23 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 23 |
| U1 | Uložení potrubí DN 400 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 50 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 120 x 20 mm pro DN 400 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U 160 mm – délka 700 mm - Nerezový plech 250 x 250 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 4 |
|  | Montáž uložení potrubí DN400 | kpl | 4 |
| U2 | Uložení potrubí DN 200 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 30 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 120 x 20 mm pro DN 200 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U 100 mm – délka 550 mm - Nerezový plech 200 x 200 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 9 |
|  | Montáž uložení potrubí DN200 | kpl | 9 |
| U3 | Uložení potrubí DN 150 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 30 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 120 x 20 mm pro DN 150 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U 100 mm – délka 550 mm - Nerezový plech 200 x 200 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 3 |
|  | Montáž uložení potrubí DN150 | kpl | 3 |
| U4 | Uložení potrubí DN 50 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 5 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 50 x 5 mm pro DN50 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U100mm – délka 150 mm - 2 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 6 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 6 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Pasivace spojů | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |