|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Dotaz\_14**  **Těsnění pracovních spár** | | Uchazeč upozorňuje, že položky „*Kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod*“ neobsahují  dodávku těsnění pracovních spár. | | Př. 01 SO09 |   Objekt nové aktivační nádrže neobsahuje položky těsnění pracovních spár dle knihy detailů | | * Těsnění mezi dnem a stěnou * Těsnění mezi jednotlivými záběry betonáže stěn * Těsnění mezi stěnou a lávkou | |  | | |  | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| * Těsnění mezi dnem a stěnou Množství položek č. 39 a 40 v SO 09 bylo opravené v rámci vypořádání dotazů č. 172 a 173 v revizi soupisu X02 * Těsnění mezi jednotlivými záběry betonáže Zadavatel nemůže určovat pracovní záběry betonáží. Konstrukce jsou staticky navrženy tak, aby bylo možno betonovat každou konstrukci najednou. Výše uvedené není součástí soupisu prací. * Těsnění mezi stěnou a lávkou Spára mezi stěnou a betonovou lávkou se nachází nad provozní hladinou, tzn. spára není těsněna | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |