|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **18.**  **železobetonové konstrukce**  V zadávacím soupisu prací, v části „SO 42.05 - Čerpací stanice splaškových vod“ je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 | K | 380311643 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm | m3 | 214,680 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/380311643*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380311643) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42.05 Čerpací stanice splaškových vod" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Obetonování konstrukcí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "ČS" |  |  |  |  | |  | VV |  | 2\* 53,67 "m3" |  | 107,340 |  |  | |  | VV |  | "RN" |  |  |  |  | |  | VV |  | 2\* 53,67 "m3" |  | 107,340 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 214,680 |  |  | | 21 | K | 380326352 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 35/45, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 31,540 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/380326352*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380326352) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42.05 Čerpací stanice splaškových vod" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | "ČS" |  |  |  |  | |  | VV |  | 1,97 "m3" "strop - tl. 300 mm" |  | 1,970 |  |  | |  | VV |  | 2\*1,21+2\*1,59+3\*1,60+1,61+1,41+1,38 "m3" "skruže - tl. 200 mm" |  | 14,800 |  |  | |  | VV |  | "RN" |  |  |  |  | |  | VV |  | 2,35 "m3" "strop - tl. 300 mm" |  | 2,350 |  |  | |  | VV |  | 1,20+1,19+1,58+3\*1,61+2\*1,81 "m3" "skruže - tl. 200 mm" |  | 12,420 |  |  | |  | VV | žb\_kce1 | Součet |  | 31,540 |  |  | | 22 | K | 380326353 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 35/45, tl. přes 300 mm | m3 | 15,200 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/380326353*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380326353) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42.05 Čerpací stanice splaškových vod" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | "ČS" |  |  |  |  | |  | VV |  | 7,60 "m3" "dno - tl. 500 mm" |  | 7,600 |  |  | |  | VV |  | "RN" |  |  |  |  | |  | VV |  | 7,60 "m3" "dno - tl. 500 mm" |  | 7,600 |  |  | |  | VV | žb\_kce2 | Součet |  | 15,200 |  |  | | 23 | K | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 189,400 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/380356211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356211) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42.05 Čerpací stanice splaškových vod" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | "ČS" |  |  |  |  | |  | VV |  | 6,56 "m2" "strop" |  | 6,560 |  |  | |  | VV |  | 2\*6,41+2\*8,47+3\*8,49+8,55+7,48+7,35 "m2" "skruže" |  | 78,610 |  |  | |  | VV |  | 15,21 "m2" "dno" |  | 15,210 |  |  | |  | VV |  | "RN" |  |  |  |  | |  | VV |  | 7,82 "m2" "strop" |  | 7,820 |  |  | |  | VV |  | 6,36+6,34+8,42+3\*8,55+2\*9,61 "m2" "skruže" |  | 65,990 |  |  | |  | VV |  | 15,21 "m2" "dno" |  | 15,210 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 189,400 |  |  | | 24 | K | 380356212 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 189,400 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/380356212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356212) |  |  |  |  | | 25 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7,011 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/380361006*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380361006) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42.05 Čerpací stanice splaškových vod" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Výztuž 150 kg/m3" |  |  |  |  | |  | VV |  | (žb\_kce1+žb\_kce2)\*0,150 |  | 7,011 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 7,011 |  |  | | 26 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,063 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/380361011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380361011) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 42.05 Čerpací stanice splaškových vod" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | "vně konstrukcí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "sit KARI 6 x150-150 = 2,991 kg/m2" |  |  |  |  | |  | VV |  | (3,60+6,98+3,45+7,07)\*2,991/1000 |  | 0,063 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 0,063 |  |  |   Položky jsou pro ocenění monolitických železobetonových konstrukcí  V technické zprávě, v tabulce 1.1.4 Tabulka nově navrhovaných armaturních komor a šachet je uvedeno:    V předané projektové dokumentaci „D.1.1.42.05.05\_SO 42-05 - ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD“ je uvedeno:    Stejný rozpor je i v části   1. SO 42.06 Čerpací stanice slivu z jímek písku)     V projektové dokumentaci jsou zakresleny prefabrikované konstrukce. V soupisech prací jsou uvedené položky pro ocenění monolitického provedení.  Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu v SO 42.05, SO 42.06, případně žádáme o opravu soupisu prací pro možnost ocenění prefabrikovaných šachet a pro možnost ocenění spádového betonu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací byl upraven o tyto položky:  V SO 42.05 se vymazaly položky žb betonu, bednění a výztuže pol. č. 21 až 25, upravily se položky č. 26 a 29, přidala se nová položka prefabrikovaných konstrukcí pol. č. 62.  Tyto změny proběhly v SO 42.06 vymazaly se položky č. 3 až 7, upravily se položky č. 8 a 11, přidala se nová položka č. 31. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |