| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: X02 |  |  | 18.3.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Petr NOVÁK |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 14.3.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: kolektiv |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 15 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d.2.1.5642.02 |  |  | Revize: X02 |  |  |  |  |
|  | STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PS5642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Technická specifikace strojů a zařízení:

|  | PS5642 Exterení substrát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5642___RF001[A-B] | Skladovací nádrž Samonosná stojící tříplášťová nádrž pro skladování externího substrátu o objemu 45 m3, pro venkovní instalci. Parametry: - Nádrž tvaru kvádru se základnou čtverec pro instalkaci na betonový základ - objem nádrže 45 m3 - výška nádrže (vnější) 2,5 m - šířka nádrže (vnější) 2,5 m - délka nádrže (vnější) 10,8 m - stěna nádrže 200 mm - revizní vlez DN600 - plnící vlez DN600 s přírubami pro přívodní potrubí DN80, odtah vzdušiny autocisternou DN50, výfuk vzdušiny DN50 a sání čerpadel DN50. - příruby pro osazení čidel měření - materiálové provedení Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 2, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 2 |
|  | Montáž skladovací nádrže | ks | 2 |
| 5642___RF002_ | Záchytná nádrž Samonosná stojící dvouplášťová nádrž pro zachycení úkapů ze stáčení externího substrátu o objemu 6 m3, pro venkovní/podzemní instalci. Parametry: - válcová nádrž s rovným čelem na obou koncích – horizontálně uložená (ležící) - objem nádrže 6 m3 - délka nádrže cca 3,3 m - výška nádrže cca 3,2 m (vrch vlezu) - průměr nádrže 1,6 m - revizní vlez DN600 - materiálové provedení ocel tř. 11 Nádrž včetně výztuh a zaslepovacích přírub. Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 1 |
|  | Montáž záchytné nádrže | ks | 1 |
| 5642___PO002[A-B] 5642___MO002[A-B] | Plnící čerpadlo nádrží - čerpadlo pro suchou instalaci – čerpání externího substrátu (stáčení cisterny do nádrží) - průtok Q = cca 43,2 m3/h - výtlačná výška H = cca 5 m - příkon: max 3,0 kW - motor: max 3,0 kW, 400V, 50 Hz - sací příruba DN100 s bajonetovou spojkou na hadici - výtlak DN50 - materiálové provedení: ocel AISI316 Poznámka: Zařízení musí splňovat provedení dle ČSN EN 60079, II2G EExd IICT4. Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 2 |
|  | Montáž čerpadla | ks | 2 |
| 5642___RB001_ | Kontejner Samonosný kontejner ve venkovním provedení osazený na skladovacích nádržích, betonový základ. Kontejner pro instalaci dávkovacího boxu s čerpadly, viz. příloha D.2.1.5642.05 a ředících panelů, viz. příloha D.2.1.5642.06. Parametry: - kontejner se osvětlením, zateplením, temperací a větráním - výška (vnější) 2,5 m - šířka (vnější) 2,5 m - délka (vnější) 6,0 m - boční vstup, dveře 900 mm Dveře: jednokřídlé, hladké, plné, otočné křídlo, odolnost proti vloupání odpovídající bezpečnostní třídě RC3 podle ČSN EN 1627. Kování: klika - klika, s odolností proti vloupání v bezp. tř. RC3. - materiálové provedení ocel tř. 11 s nátěrem RAL 7004, vnitřní i vnější. Vnitřní mezi izolace minerální vatou s AL fólií. Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 2, uvnitř zařízení je zóna 2. | ks | 1 |
|  | Montáž a instalace kontejneru | ks | 1 |
| 5642___KI051_ | Box s dávkovacímy čerpadly, včetně armatur - Box s osazeným čerpadlem a systémem armatur pro dávkování chemie, viz. detail na výkrese D.2.1.5642.05. Sestava: - Uzavírací armatura na sání čerpadla - Čerpadlo 5642__PO001[A-I], specifikace níže. - Zpětná klapka - Pojistný ventil - Tlumič pulsací - Průtokoměr - Uzavítrací armatura - Kalibrační válec (společný pro celou sestavu) - Materiálové provedení ocel tř. 17 Rám konstrukce: - Délka 5070 mm - Výška 2015 mm - Hloubka 600 mm - Z profilů jeckl 30x30x3 mm - Materiálové provedení ocel tř. 17 Včetně záchytné vany. A ostatnmích náležitostí pro správnou funkci zařízení a platnými normami. Poznámka: Zařízení musí splňovat provedení dle ČSN EN 60079, II2G EExd IICT4 Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 2, uvnitř zařízení je zóna 2. | ks | 1 |
|  | Montáž a instalace boxu s čerpadly | ks | 1 |
| 5642___PO001[A-I] 5642___MO001[A-I] | Čerpadlo externího substrátu - průmyslové membránové čerpadlo pro čerpání externího substrátu dořeďovaného provozní vodou - instalace v suchém kontejneru s temperací - čerpané množství Q = cca 20-220 l/h - výtlačné výšce H = cca 40 m - výkon: max 0,2 kW - napětí: 230 V - zdvihů za minutu = cca 10-130 - frekvence: 50 Hz - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče pro každé čerpadlo - tepelná ochrana a ochrana proti přetlaku - materiálové provedení: ocel tř.17 Poznámka: Zařízení musí splňovat provedení dle ČSN EN 60079, II2G EExd IICT4 Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 2, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 9 |
|  | Montáž a instalce čerpadel, je součástí instalace boxu – komplexní dodávka | ks | 0 |
| 5642___KI001[A-H] | Ředící panel - Panel s osazeným systémem armatur pro ředění chemie, viz. detail na výkrese dispozice. Složení: - Uzavírací armatura - Zpětná klapka - Pojistný ventil - Regulačním uzávěrem s pneupohonem - Průtokoměr - Zpětná klapka - Uzavítrací armatura - Materiálové provedení PEHD, armatury i potrubí. Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 2, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 8 |
|  | Montáž ředícího panelu | kpl | 8 |
| 5642___UD001_ | Bezpečnostní sprcha – venkovní Volně stojící, ohřívaná, izolovaná tělová sprcha s oční sprchou pro umístění na volné prostranství. - pozinkovaná ocelová trubka, navíc izolovaná - bílé PE-opláštění s bílo/zelenými bezpečnostními pruhy - množství vody u tělové srpchy > 60 l/min. tlak 2 bar, přípojka na vodu 1 1/4" - množství vody u oční sprchy > 12 l/min. tlak 2 bar - oční sprcha se 2 stříkacími hlavicemi, se samoregulujícím průtokovým regulátorem a ochranným krytem - snadná obsluha tělové sprchy pomocí táhla - sejmutí ochranného víka spustí oční sprchu - použitý samoregulační topný kabel, připojení: 230V, 50 Hz - dle EN 15154-1+2 - mrazuvzdorná až do -30 °C Poznámka: Zařízení musí splňovat provedení dle ČSN EN 60079 Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1. | kpl | 1 |
|  | Montáž sprchy | kpl | 1 |
| 5642___PO101_ 5642___MO101_ | Čerpadlo úkapů/průsaků - ponorné čerpadlo s plovákem a příslušenstvím pro čerpání úkapů - instalace na dno do podlahové jímky - výtlak na hadici, napojení na hadicovou spojku - průtok Q = cca 5,0 l/s - výtlačná výška H = cca 9,5 m - příkon: max 0,75 kW - jmenovitý proud: max 5,1 A - výtlak DN na hadici: DN50 - hmotnost čerpadla: cca 11,4 kg - Materiálové provedení: - plášť motoru: slitina hliníku - sací koš: nerez ocel - oběžné kolo – legovaná slitina - vystýlka hydraulické části: nitrilová guma - včetně plováku Přenosné čerpadlo ve skladu Poznámka: Zařízení musí splňovat provedení dle ČSN EN 60079, II2G EExd IICT4 Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 0, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 1 |
| 5642___KI101_ | Nářadí, které musí splňovat provedení dle ČSN EN, pro práci v zóně výbuchu – zóna 0-2. | ks sada | 1 |
| 5642___VH000_ 5642___VH000A 5642___VH000B | Nožové šoupátko DN80 s ručním ovládáním - DN80, PN 10; mezipřírubové, ovládané ručním kolem - oboustranně těsnící - integrované stírací lišty čistící při manipulaci nůž šoupěte - těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí - Materiálové provedení: - díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - nůž: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) - vřetenová matice: mosaz - těsnění: pryž NBR - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 3 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN80 s ručním ovládáním | kpl | 3 |
| 5642___VH003A 5642___VH003B | Nožové šoupátko DN50 s ručním ovládáním - DN50, PN 10; mezipřírubové, ovládané ručním kolem - oboustranně těsnící - integrované stírací lišty čistící při manipulaci nůž šoupěte - těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí - Materiálové provedení: - díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - nůž: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) - vřetenová matice: mosaz - těsnění: pryž NBR - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | ks | 2 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN50 s ručním ovládáním | kpl | 2 |
| 5642___XC000A 5642___XC000B | Zpětná klapka DN80 - měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem - DN80, PN10 - stupeň otevření více než 90% průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čisticí zátkou pro odplavení nečistot - Materiálové provedení: těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk celopogumován pryží EPDM - sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | kpl | 2 |
|  | Montáž zpětné klapky DN80 | kpl | 2 |
| 5642___VH050_ | Trojcestný ventil DN100 - DN100, PN 10; mezipřírubové, ovládané ručním kolem - třístranně těsnící - Materiálové provedení: - díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - nůž: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) - vřetenová matice: mosaz - těsnění: pryž NBR - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | kpl | 1 |
|  | Montáž ventilu DN100 | kpl | 1 |
| 5642___XB009[A-B] | Pojistný ventil – zášleh Pojistná armatura proti zášlehu – instalce do potrubí Parametry: - Venkovní provedení - DN80, PN10 - Připojení na přírubu - Detonační plameno pojistka - Materiálové provedení ocel 1.4301 s nátěrem 160 um. Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | kpl | 2 |
|  | Montáž pojistného ventilu | kpl | 2 |
| 5642___XB010[A-B] | Pojistný ventil – zášleh Pojistná armatura proti zášlehu – instalce do potrubí Parametry: - Venkovní provedení - DN50, PN10 - Připojení na přírubu - Detonační plameno pojistka - Materiálové provedení ocel 1.4301 s nátěrem 160 um. Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | kpl | 2 |
|  | Montáž pojistného ventilu | kpl | 2 |
| 5642___XB001[A-C] | Pojistný ventil – zášleh Pojistná armatura proti zášlehu – instalce jako koncová armatura Parametry: - Venkovní provedení - DN50, PN10 - Připojení na přírubu - Detonační plameno pojistka - Materiálové provedení ocel 1.4301 s nátěrem 160 um. Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | kpl | 3 |
|  | Montáž pojistného ventilu | kpl | 3 |
| 5642___XB004[A-B] | Pojistný ventil – zášleh Pojistná armatura proti zášlehu – instalce do potrubí Parametry: - Venkovní provedení - DN50, PN10 - Připojení na přírubu - Detonační plameno pojistka - Materiálové provedení ocel 1.4301 s nátěrem 160 um. Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 1, uvnitř zařízení je zóna 0. | kpl | 2 |
|  | Montáž pojistného ventilu | kpl | 2 |
| 5642___VA052A 5642___VA052B 5642___Y052A 5642___Y052B | Nožové šoupě DN50 s pneupohonem - DN50, PN 10; mezipřírubové, ovládané pomocí pneupohonu se snímači koncových poloh - oboustranně těsnící - integrované stírací lišty čistící při manipulaci nůž šoupěte - těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí - Materiálové provedení: - díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - nůž: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) - vřetenová matice: mosaz - těsnění: pryž NBR - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu Poznámka: Zařízerní je umístěno v zóně výbuchu – zóna 2. | kpl | 2 |
|  | Montáž nožového šoupěte DN50 s pneupohonem | kpl | 2 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
| 5642___CES0050 ONE_000T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm | bm | 3,2 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 3,2 |
| 5642___CES0050 ONEA000T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm | bm | 3,2 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 3,2 |
| 5642___CES0050 ONEB000T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm | bm | 3,2 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 3,2 |
| 5642___CES0050 ONEA001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm | bm | 8,4 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 8,4 |
| 5642___CES0080 OND_001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN80 PN10 ø88,9 x 3 mm , DN100 PN10 ø102 x 3 mm | bm | 0,61 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,61 |
| 5642___CES0080 ONDA001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN80 PN10 ø88,9 x 3 mm , DN100 PN10 ø102 x 3 mm | bm | 7,1 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 7,49 |
| 5642___CES0080 ONDB001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN80 PN10 ø88,9 x 3 mm , DN100 PN10 ø102 x 3 mm | bm | 12,67 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 12,67 |
| 5642___CES0100 ONDA001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN100 PN10 ø108 x 3 mm, DN125 PN10 ø125 x 3 mm | bm | 0,1 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,1 |
| 5642___CES0100 ONDB001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN100 PN10 ø108 x 3 mm, DN125 PN10 ø125 x 3 mm | bm | 0,1 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,1 |
| 5642___CES0100 ONE_001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN100 PN10 ø108 x 3 mm | bm | 6,71 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 6,71 |
| 5642___CES0050 ONE_002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm | bm | 0,62 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,62 |
| 5642___CES0050 ONEA002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm, DN80 PN10 ø83 x 3 mm | bm | 11,23 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 11,23 |
| 5642___CES0050 ONEB002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm, DN80 PN10 ø83 x 3 mm | bm | 6,55 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 6,55 |
| 5642___CES0025 ONEA003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,99 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,99 |
| 5642___CES0025 ONEB003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø230 x 3 mm | bm | 2,32 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 2,32 |
| 5642___CES0025 ONEC003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 2,81 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 2,81 |
| 5642___CES0025 ONED003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 3,29 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 3,29 |
| 5642___CES0025 ONEE003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 4,82 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 4,82 |
| 5642___CES0025 ONEF003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 4,33 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 4,33 |
| 5642___CES0025 ONEG003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 3,85 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 3,85 |
| 5642___CES0025 ONEH003T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 3,52 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 3,52 |
| 5642___CES0025 ONEA004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,06 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,06 |
| 5642___CES0025 ONEB004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,13 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,13 |
| 5642___CES0025 ONEC004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,26 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,26 |
| 5642___CES0025 ONED004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,38 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,38 |
| 5642___CES0025 ONEE004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,39 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,39 |
| 5642___CES0025 ONEF004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,26 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,26 |
| 5642___CES0025 ONEG004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,13 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,13 |
| 5642___CES0025 ONEH004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 0,06 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 0,06 |
| 5642___CES0025 ONDA004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 8,1 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 8,1 |
| 5642___CES0025 ONDB004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 8 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 8 |
| 5642___CES0025 ONDC004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 8 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 8 |
| 5642___CES0025 ONDD004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 8 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 8 |
| 5642___CES0025 ONDE004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 7,82 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 7,82 |
| 5642___CES0025 ONDF004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 7,82 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 7,82 |
| 5642___CES0025 ONDG004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 7,82 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 7,82 |
| 5642___CES0025 ONDH004T | Potrubí ocel nerez 1.4404 dvouplášťová DN25 PN10 ø30 x 3 mm, DN50 PN10 ø54 x 3 mm, | bm | 7,92 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 7,92 |
| 5642___VPO0050 ONE_001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm | bm | 7,66 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 7,66 |
| 5642___VPO0050 ONE_001T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 PN10 ø60,3 x 3 mm s tepelnou izolací | bm | 5,19 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 5,19 |
| 5642___VPO0025 ONEA002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,11 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,11 |
| 5642___VPO0025 ONEB002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,31 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,31 |
| 5642___VPO0025 ONEC002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,43 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,43 |
| 5642___VPO0025 ONED002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,7 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,7 |
| 5642___VPO0025 ONEE002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,7 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,7 |
| 5642___VPO0025 ONEF002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,43 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,43 |
| 5642___VPO0025 ONEG002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,31 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,31 |
| 5642___VPO0025 ONEH002T | Potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 PN10 ø30 x 3 mm | bm | 1,11 |
|  | Montáž potrubí ocel nerez 1.4404 | bm | 1,11 |
|  | KOLENO NEREZOVÉ R=1,5D 90,00° DN25 PN10 | bm kus | 82 |
|  | Montáž kolena DN25 | bm kus | 82 |
|  | KOLENO NEREZOVÉ R=1,5D 90,00° DN50 PN10 | bm kus | 32 |
|  | Montáž kolena DN50 | bm kus | 32 |
|  | KOLENO NEREZOVÉ R=1,5D 90,00° DN80 PN10 | bm kus | 17 |
|  | Montáž kolena DN80 | bm kus | 17 |
|  | KOLENO NEREZOVÉ R=1,5D 90,00° DN100 PN10 | bm kus | 1 |
|  | Montáž kolena DN100 | bm kus | 1 |
|  | T-KUS NEREDUKOVANÝ NEREZOVÝ DN25-25 PN10 | bm kus | 8 |
|  | Montáž T-kusu DN25-25 | bm kus | 8 |
|  | T-KUS NEREDUKOVANÝ NEREZOVÝ DN50-50 PN10 | bm kus | 8 |
|  | Montáž T-kusu DN50-50 | bm kus | 8 |
|  | T-KUS NEREDUKOVANÝ NEREZOVÝ DN80-80 PN10 | bm kus | 2 |
|  | Montáž T-kusu DN80-80 | bm kus | 2 |
|  | CENTRICKÁ REDUKCE NEREZOVÉ DN80-65 PN10 | bm kus | 1 |
|  | Montáž centrické redukce DN80-65 | bm kus | 1 |
|  | U-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN50 | bm kus | 9 |
|  | Montáž DN50 | bm kus | 9 |
|  | U-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN80 | bm kus | 5 |
|  | Montáž DN80 | bm kus | 5 |
|  | C-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN25 | bm kus | 32 |
|  | Montáž DN25 | bm kus | 32 |
|  | C-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN50 | bm kus | 22 |
|  | Montáž DN50 | bm kus | 22 |
|  | C-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN80 | bm kus | 10 |
|  | Montáž DN80 | bm kus | 10 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba DN25 | Ks | 8 |
|  | Montáž příruby DN25 | Ks | 8 |
|  | Příruba DN50 | Ks | 25 |
|  | Montáž příruby DN50 | Ks | 25 |
|  | Příruba DN65 | Ks | 2 |
|  | Montáž příruby DN65 | Ks | 2 |
|  | Příruba DN80 | Ks | 10 |
|  | Montáž příruby DN80 | Ks | 10 |
|  | Příruba DN100 | Ks | 2 |
|  | Montáž příruby DN100 | Ks | 2 |
|  | Rychlospojka DN50 | Ks | 2 |
|  | Montáž rychlospojky DN50 | Ks | 2 |
|  | Rychlospojka DN100 | Ks | 2 |
|  | Montáž rychlospojky DN100 | Ks | 2 |
|  | Přechodka dvouplášťové trubky na běžnou DN25 | Ks | 8 |
|  | Montáž přechodky dvouplášťové trubky na běžnou DN25 | Ks | 8 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | Potrubí obaleno asfaltovým pásem - minimální tloušťka pásu 4 mm - pro všechny části nerezových potrubí uložených v zemi - jako ochrana potrubí před bludnými proudy - dodávka i montáž | m2 | 8 |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 49 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 49 |
|  | C-objímka se závitovou tyčí pro montáž potrubí potrubí ocel nerez 1.4404 DN25 | kpl | 32 |
|  | Montáž uložení potrubí DN25 | kpl | 32 |
|  | C-objímka se závitovou tyčí pro montáž potrubí potrubí ocel nerez 1.4404 DN50 | kpl | 24 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 24 |
|  | C-objímka se závitovou tyčí pro montáž potrubí potrubí ocel nerez 1.4404 DN80 | kpl | 10 |
|  | Montáž uložení potrubí DN80 | kpl | 10 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor, zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |