| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 14.3.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: Kateřina Alterová |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 12 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d.2.1.0002.02 |  |  | Revize: X01 |  |  |  |  |
|  | STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PS0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## TECHNICKÁ SPECIFIKACCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

|  | ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 0002__PO002A 0002__PO002B 0002__MO002A 0002__MO002B | Ponorné čerpadlo dešťových vod Požadované parametry: - Kalové čerpadlo pro čerpání dešťových vod - instalace do mokré jímky - čerpané množství Q = cca 250 l/s - výtlačné výšce H = cca 7,4 m - výkon: max 31 kW - jmenovitý proud: max 60 A - napětí: 380 V - otáčky: cca 980 ot./min - frekvence: 50 Hz - hmotnost čerpadla včetně stání: cca 1200 kg - výtlačná příruba: DN300 - materiálové provedení: šedá litina - čerpadlo je ovládáno pomocí frekvenčního měniče, který je součástí dodávky ELE | ks | 1+1 montovaná rezerva |
|  | Montáž čerpadla vratného kalu | kpl | 2 |
| 0002__PO001A 0002__PO001B 0002__MO001A 0002__MO001B | Ponorné čerpadlo odpadních vod Požadované parametry: - Kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod - instalace do mokré jímky - čerpané množství Q = cca 10 l/s - výtlačné výšce H = cca 10,2 m - výkon: max 2,4 kW - jmenovitý proud: max 4,9 A - napětí: 380 V - otáčky: cca 2830 ot./min - frekvence: 50 Hz - hmotnost čerpadla včetně stání: cca 104 kg - výtlačná příruba: DN80 - materiálové provedení: šedá litina - čerpadlo je ovládáno pomocí frekvenčního měniče, který je součástí dodávky ELE | ks | 1 +1 montovaná rezerva |
|  | Montáž čerpadla vratného kalu | kpl | 2 |
| 0002__TL001_ 0002__MO003_ | Elektrický řetězový kladkostroj s pojezdovou kočkou - s elektrickým pojezdem i zdvihem - ovládání závěsným ovladačem - nosnost: 2,0 t; - zdvih: 12,0 m (nutno ověřit při realizaci dle skutečného výškového umístění kladkostroje!) - pro šířku nosníku 82-178 mm - pro manipulaci s čerpadly oběma typy čerpadel odpadní i dešťové vody - hmotnost cca 109 kg - rychlost pojezdu cca 15 m/min - motor pohonu max 0,4 kW - motor zdvihu max 1,5 kW | ks | 1 |
|  | Montáž elektrického řetězového kladkostroje s pojezdovou kočkou | kpl | 1 |
| 0002__V_000A 0002__V_000B 0002__V_000C 0002__V_000D | Mobilní hrazení nátoku do ČS Odpadních vod - médium odpadní voda - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška h kanálu - 100 mm) 2800 x 4650 mm - výška dna kanálu 177,10 m n.m.; výška koruny krčku s poklopem nad kanálem 181,85 m n.m. - rám hrazení zabetonován do dna a stěn kanálu - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 170 mm - materiál rámu i desek 1.4301 materiál těsnění EPDM / NBR | ks | 2 |
|  | Montáž hrazení nátoku do ČS Odpadních vod | kpl | 2 |
| 0002__VM001_ 0002__VM002_ 0002__MO001_ 0002__MO002_ | Vřetenové šoupátko na nátoku do ČS Odpadních vod - 3-stanně těsnící hradítko s elektropohonem na nátoku do ČS Odpadních vod - Médium odpadní voda - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška hladiny mm) 2800 x 5650 - výška zdvihu 3100 mm - rám hrazení do drážek - výška dna 177,10 m n.m.; výška koruny 181,73 m n.m. - použití: otevřeno/zavřeno - ovládání: elektropohon - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě - kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 2 |
|  | Montáž vřetenového šoupátka na nátoku do ČS Odpadních vod | kpl | 2 |
| 0002___VO001_ 0002___VO002_ 0002___VO003_ 0002___VO004_ | Odvzdušňovací ventil DN50 - automatický jednokomorový ventil pro od (za)vdzušňování - médium – odpadní voda do 20°C - údržba bez nutnosti demontáže potrubí - ovládání samočinné Materiálové provedení: - těleso, plovák: PEHD 100 - připojovací příruba: uhlíková ocel, potažena PP - víko: korozivzdorná ocel 1.4308 - těsnění: pryž NBR, EPDM | kpl | 4 |
|  | Montáž odvzdušňovacího ventilu DN50 | kpl | 4 |
|  | Hadicová spojka typu C - pro připojení oplachové hadice na zdroj provozní vody - DN50, PN16 včetně veškerého potřebného spojovacího příslušenství | ks | 1 |
|  | Montáž hadicové spojky typu C | kpl | 1 |
| 0002__VH001_ | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení - včetně připojovacího materiálu | ks | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
| 0002__VH004A 0002__VH004B 0002__VH005A 0002__VH005B | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení včetně připojovacího materiálu | ks | 4 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 4 |
| 0002__VH006A 0002__VH006B | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení včetně připojovacího materiálu | ks | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 2 |
| 0002__VH007A 0002__VH007B | Kulový kohout DN50 - s ručním kolem - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení včetně připojovacího materiálu | ks | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 2 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN400, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž přírubového indukčního průtokoměru DN80, PN10 | kpl | 2 |
| 4205__PO001A 4205__PO002B 4205__MO001A 4205__MO00AB | Ponorné čerpadlo splaškových vod [umístěno ve stavebním objektu SO42.05] Požadované parametry: - Kalové čerpadlo pro čerpání splaškových vod - instalace do mokré jímky - čerpané množství Q = cca 10 l/s - výtlačné výšce H = cca 10 m - výkon: max 2,2 kW - jmenovitý proud: max 4,07 A - napětí: 380 V - otáčky: cca 800-2098 ot./min - frekvence: 50 Hz - hmotnost čerpadla včetně stání: cca 111 kg - výtlačná příruba: DN80 - materiálové provedení: šedá litina čerpadlo je ovládáno pomocí frekvenčního měniče, který je součástí dodávky ELE | ks | 2 |
|  | Montáž čerpadla vratného kalu | kpl | 2 |
| 0002___VH002_ 0002___VH003_ | Nožové šoupě DN80 s ručním ovládáním pomocí řetízku z lávky [umístěno ve stavebním objektu SO42.05] - DN80, PN 10; mezipřírubové, ovládané ručně - oboustranně těsnící - integrované stírací lišty čistící při manipulaci nůž šoupěte - těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí - Materiálové provedení: - díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - nůž: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) - vřetenová matice: mosaz - těsnění: pryž NBR - těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | ks | 2 |
|  | Montáž nožového šoupěte DN80 s ručním ovládáním pomocí řetízku z lávky | kpl | 2 |
| 0002___x005F_XC001_ 0002___x005F_XC002_ | Zpětná klapka DN80 [umístěno ve stavebním objektu SO42.05] - měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem - DN80, PN10 - stupeň otevření více než 90% průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čisticí zátkou pro odplavení nečistot - Materiálové provedení: těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk celopogumován pryží EPDM - sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | ks | 2 |
|  | Montáž zpětné klapky DN80 | kpl | 2 |
|  | Montážní vložka DN400 PN10 - Médium – Odpadní voda - Montážní vložka s posuvným díle s jednostranně průchozími závitovými tyčemi - Připojovací rozměry dle EN 1092-2 - Materiál: těleso - uhlíková ocel St3S Těsnící kroužek EPDM Závitové tyče – uhlíková ocel, pozinkováno Zkoušeno vodou dle EN 12266-1 | ks | 2 |
|  | Montáž montážní vložky DN400 PN10 | kpl | 2 |
|  | Montážní vložka DN80 PN10 - Médium - Odpadní voda - Montážní vložka s posuvným díle s jednostranně průchozími závitovými tyčemi - Připojovací rozměry dle EN 1092-2 - Materiál: těleso - uhlíková ocel St3S Těsnící kroužek EPDM Závitové tyče – uhlíková ocel, pozinkováno Zkoušeno vodou dle EN 12266-1 | ks | 2 |
|  | Montáž montážní vložky DN80 PN10 | kpl | 2 |
|  | Hadicová spojka typu C - pro připojení hadice pro proplach potrubí - DN50, PN16 Včetně veškerého potřebného spojovacího příslušenství | ks | 4 |
|  | Montáž hadicové spojky typu C | kpl | 4 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
| 0002___VOD0050ONL_001T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 ø 60,3 x 3 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN50 | bm | 1 |
| 0002___VOD0050ONL_002T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 ø 60,3 x 3 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN50 | bm | 1 |
| 0002___VOD0050ONL_003T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 ø 60,3 x 3 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN50 | bm | 1 |
| 0002___VOD0050ONL_004T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 ø 60,3 x 3 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN50 | bm | 1 |
| 0002___VOD0050PPE_001T | Trubka plastová HDPE 100 SDR 11 DN40, PN10 Ø50 x 4,6 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky HDPE 100 DN40 | bm | 3 |
| 0002___VOD0050PPE_002T | Trubka plastová HDPE 100 SDR 11 DN40, PN10 Ø50 x 4,6 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky HDPE 100 DN40 | bm | 3 |
| 0002___VOD0050PPE_003T | Trubka plastová HDPE 100 SDR 11 DN40, PN10 Ø50 x 4,6 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky HDPE 100 DN40 | bm | 3 |
| 0002___VOD0050PPE_004T | Trubka plastová HDPE 100 SDR 11 DN40, PN10 Ø50 x 4,6 mm | bm | 3 |
|  | Montáž trubky HDPE 100 DN40 | bm | 3 |
| 0002___VOD0080ONL_001T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 ø 88,9 x 3 mm | bm | 14 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN80 | bm | 14 |
| 0002___VOD0080ONL_002T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 ø 88,9 x 3 mm | bm | 14 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN80 | bm | 14 |
| 0002___VOD0080ONL_003T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 ø 88,9 x 3 mm | bm | 14 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN80 | bm | 14 |
| 0002___VOD0080ONL_004T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 80 PN 10 ø 88,9 x 3 mm | bm | 20 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN80 | bm | 20 |
| 0002___VOD0400ONL_001T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 400 PN 10 ø 406,4 x 4 mm | bm | 11 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN400 | bm | 11 |
| 0002___VOD0400ONL_002T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 400 PN 10 ø 406,4 x 4 mm | bm | 12 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN400 | bm | 12 |
| 0002___VOD0400ONL_003T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 400 PN 10 ø 406,4 x 4 mm | bm | 11 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN400 | bm | 11 |
| 0002___VOD0400ONL_004T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 400 PN 10 ø 406,4 x 4 mm | bm | 13 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN400 | bm | 13 |
| 0002___VPO0050PPE_001T | Trubka Plast PPE DN 50 PN 10 ø 60,3 x 3 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky Plast PPE DN50 | bm | 1 |
| Proplach potrubí | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 50 PN 10 ø 60,3 x 3 mm | bm | 2 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN50 | bm | 2 |
| 0002___VOS0100ONE_002T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 100 PN10 ø 108 x 3 mm | bm | 1 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN100 | bm | 1 |
| 0002___VOS0080ONE_001T 0002___VOS0080ONE_002T | Trubka Ocel nerez 1.4404 DN 80 PN10 ø 88,9 x 3 mm | bm | 6 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN80 | bm | 6 |
|  | CENTRICKÁ REDUKCE DN 100-80 PN 10 | ks | 1 |
|  | Montáž redukce | ks | 1 |
|  | KOLENO R=1,5D 90,00° DN 200 PN 10 | ks | 2 |
|  | Montáž kolena | ks | 2 |
|  | T-KUS REDUKOVANÝ DN 100-80 PN 10 | ks | 1 |
|  | Montáž T-kusu redukovaný DN 100-80 | kpl | 1 |
|  | Montáž trubky Ocel nerez 1.4404 DN400 | bm | 13 |
|  | CENTRICKÁ REDUKCE DN 300-400 PN 10 | ks | 2 |
|  | Montáž redukce | ks | 2 |
|  | KOLENO R=1,5D 90,00° DN 40 PN 10 | ks | 8 |
|  | Montáž kolena | ks | 8 |
|  | KOLENO R=1,5D 90,00° DN 50 PN 10 | ks | 4 |
|  | Montáž kolena | ks | 4 |
|  | KOLENO R=1,5D 90,00° DN 80 PN 10 | ks | 8 |
|  | Montáž kolena | ks | 8 |
|  | KOLENO R=1,5D 45,00° DN 400 PN 10 | ks | 4 |
|  | Montáž kolena | ks | 4 |
|  | KOLENO R=1,5D 45,00° DN 400 PN 10 | ks | 4 |
|  | Montáž kolena | ks | 4 |
|  | KOLENO R=1,5D 90,00° DN 400 PN 10 | ks | 10 |
|  | Montáž kolena | ks | 10 |
|  | KOLENO R=2D 45,00° DN 80 PN 10 | ks | 2 |
|  | Montáž kolena | ks | 2 |
|  | KOLENO R=2D 45,00° DN 80 PN 10 | ks | 4 |
|  | Montáž kolena | ks | 4 |
|  | KOLENO R=2D 45,00° DN 80 PN 10 | ks | 4 |
|  | Montáž kolena | ks | 4 |
|  | KOLENO R=2D 90,00° DN 80 PN 10 | ks | 1 |
|  | Montáž kolena | ks | 1 |
|  | KOLENO R=2D 90,00° DN 80 PN 10 | ks | 1 |
|  | Montáž kolena | ks | 1 |
|  | KOLENO R=2D 90,00° DN 80 PN 10 | ks | 4 |
|  | Montáž kolena | ks | 4 |
|  | KOLENO R=2D 45,00° DN 400 PN 10 | ks | 4 |
|  | Montáž kolena | ks | 4 |
|  | Spojovací kus trubka do trubky DN 50 | ks | 8 |
|  | Montáž Spojovací kus | ks | 8 |
|  | U-OBJÍMKA DN 40 | kpl | 8 |
|  | Montáž objímky | kpl | 8 |
|  | U-OBJÍMKA DN 80 | kpl | 33 |
|  | Montáž objímky | kpl | 33 |
|  | U-OBJÍMKA DN 400 | kpl | 6 |
|  | Montáž objímky | kpl | 6 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 400, PN10 | ks | 4 |
|  | Montáž příruby DN400 | kpl | 4 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 300, PN10 | ks | 2 |
|  | Montáž příruby DN300 | kpl | 2 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 100, PN10 | ks | 1 |
|  | Montáž příruby DN100 | kpl | 1 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN80, PN10 | ks | 16 |
|  | Montáž příruby DN80 | kpl | 16 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 50, PN10 | ks | 5 |
|  | Montáž příruby DN50 | kpl | 5 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění) DN50, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN50 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba potrubí-příruba ventil, izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN50, PN10 | kpl | 4 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN50 | kpl | 4 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba čerpadlo-příruba (dvou různých materiálů nerez ocel 1.4404 - šedá litina), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN300, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN300 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba čerpadlo-příruba (dvou různých materiálů nerez ocel 1.4404 - šedá litina), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění) DN80, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN80 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – průtokoměr - příruba (včetně těsnění) DN400, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN400 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba – průtokoměr - příruba (včetně těsnění) DN80, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN80 | kpl | 2 |
|  | Šroubení pro kulový kohout DN50 (ocelové potrubí) | kpl | 8 |
|  | Montáž Šroubení | kpl | 8 |
|  | Šroubení pro kulový kohout DN50 (PEHD potrubí) | kpl | 1 |
|  | Montáž Šroubení | kpl | 1 |
|  | Ostatní specializované stavební práce |  |  |
|  | Potrubí obaleno asfaltovým pásem - minimální tloušťka pásu 4 mm - pro všechny části nerezových potrubí uložených v zemi - jako ochrana potrubí před bludnými proudy - dodávka i montáž | m2 | 16 |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 19 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 19 |
| U1 | Uložení potrubí DN 400 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 50 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 120 x 20 mm pro DN400 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U 160 mm – délka 900 mm - Nerezový plech 250 x 250 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 2 |
|  | Montáž uložení potrubí DN400 | kpl | 2 |
| U2 | Uložení potrubí DN 400 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 40 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 120 x 20 mm pro DN 400 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U 160 mm – délka 750 mm - Nerezový plech 250 x 250 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 2 |
|  | Montáž uložení potrubí DN400 | kpl | 2 |
| U3 | Uložení potrubí DN400 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 30 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 120 x 20 mm pro DN400 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U 160 mm – délka 550 mm - Nerezový plech 250 x 250 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 6 |
|  | Montáž uložení potrubí DN400 | kpl | 6 |
| U4 | Uložení potrubí DN80 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 5 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 50 x 5 mm pro DN80 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U50mm – délka 250 mm - Nerezový plech 150 x 150 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 32 |
|  | Montáž uložení potrubí DN80 | kpl | 15 |
| U5 | Konstrukce pro upevnění vodících tyčí čerpadla odpadní vody (hmotnost prvku cca 40 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks U100mm – délka 400 mm - Nerezový plech 150 x 150 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 2 |
|  | Montáž konstrukce | kpl | 2 |
| U6 | Uložení potrubí DN80, nenormalizovaný, nerezový, složitý (hmotnost prvku cca 20 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 50 x 5 mm pro DN80 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U100mm – délka 1200 mm - Nerezový plech 150 x 150 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním Profil připevněn ke stropu | kpl | 2 |
|  | Montáž uložení potrubí DN80 | kpl | 2 |
| U7 | Uložení potrubí DN40 nenormalizovaný, nerezový (hmotnost prvku cca 5 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 2 ks třmene z ploché oceli 30 x 5 mm pro DN40 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U50mm – délka 1400 mm - Nerezový plech 100 x 100 mm - 4 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 4 |
|  | Montáž uložení potrubí DN40 | kpl | 4 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Pasivace spojů | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |