| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 14.3.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: Jan Lisý |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 PS01 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 6 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: D.2.1.5106A.01 |  |  | Revize: X01 |  |  |  |  |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA – PS5106A Usazovací Nádrže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSAH:

Titulní list dokumentace	3

1.	ÚVOD	4

2.	VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE	4

3.	Stávající stav	4

4.	Demolice a demontáže	4

5.	Nový stav – rekonstrukce	5

6.	MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ	6

Titulní list dokumentace

| Název stavby (akce) | ÚČOV – Rekonstrukce stávající vodní linky |
| --- | --- |
| Příloha číslo / název | D.2.1.5106A.01 Technická zpráva UN |
| Stupeň dokumentace | Dokumentace pro provádění stavby |
| Zadavatel (investor) | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 Zastoupen Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 |
| Zpracovatel | D-plus, a.s. Sokolovská 16, 186 00 Praha 8 - Karlín Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 00 Praha 4 |
| Hlavní inženýr projektu | Ing. Jindřich Sláma, Ph.D. |
| Manažer projektu | Petr Kuběna |
| Zakázkové číslo | 3979/2/2020 |
| Číslo investiční akce | 12G6500 |

# ÚVOD

Tato část dokumentace obsahuje návrh strojně technologického zařízení pro rekonstrukci objektů stávající čtveřice sedimentačních nádrží SN4-8. Nově nazývaných jako usazovací nádrže UN-5-8, SO04, PS5106A.

Nádrže SN1-4 budou kompletně demontovány a stavebně vybourány. V jejich místě je plánovano vybudování nového chemického hospodářství, viz. PS56.

Nádrže slouží k odseparování primárního kalu z odpadní vody. Jednotlivé stávající nádrže budou kompletně nahrazeny novými ŽB podzemními nádržemi. Každá nádrž bude kruhového půdorysu o vnitřním průměru 45,0 m. Výška nového zhlaví nádrží nad terénem bude 900 mm. Hloubka nádrže u hrany je 4,2 m. Do nádrží bude osazeno kompletně nové technologické vybavení, přičemž funkce čištění odpadní vody na nově vybudovaných usazovacích nádržích zůstane zachován.

# VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

- Průměr nádrže							45,0 m

- Hloubka nádrže u hrany						4,2 m

- Zhlaví nádrže								181,60 m n.m.

- Terén									180,70 m n.m.

  - Hrana nádrže přesahuje nad terén 900 mm

- Kóta hladiny v UN							179,75 m n.m.

- Kóta dna UN								171,50 m n.m.

- Přívodní potrubí (stavební dodávka)					DN1400

- Kóta přívodního potrubí DN1400					177,80 m n.m.

# Stávající stav

Stávající sedimentační (nově usazovací) nádrže jsou otevřené kruhové nádrže. Nádrží je celkem osm. Pro každou čtveřici nádrží je samostatný rozdělovací objekt, který rozděluje nátok odpadní vody za lapáky písku. Odtok ze všech nádrží se spojuje do společného nátokového kanálu na aktivace. Kal se shrnuje otočným mostem do středového kónusu, ze kterého je kal následně odčerpán ponorným čerpadlem do hříbku. Zde je osazeno druhé čerpadlo (posilující čerpadlo), které společně v kaskádě čerpán kal do jímky směšného kalu.

# Demolice a demontáže

Ze strojně-technologického hlediska půjde o kompletní demontáže všech instalovaných zařízení ze všech (osmi) sedimentačních nádrží. Nádrže SN1-4 budou navíc kompletně stavebně vybourány (viz. stavební část.).

Současné vystrojení a parametry sedimentačních nádrží jsou již v nevyhovujícím stavu a neodpovídají požadavkům vyplývajících ze záměru rekonstrukce celé stávající vodní linky (dále jen SVL) ÚČOV.  Demontážní práce na nádržích, se týkají i konstrukcí a prvků zajišťující bezproblémový chod těchto zařízení (jako jsou například jeřábky, čerpadla, spouštěcí zařízení, kabelové připojení apod.). Veškerá technologie bude vyměněna za novou. S ohledem na to, že rekonstrukce bude probíhat za plné odstávky SVL, nejsou na demontážní práce kladeny zvláštní požadavky na etapizaci.

Upozornění:

Veškeré demontované zařízení je majetkem investora. Zhotovitel je povinen po odečtení nákladů na ekologickou likvidaci investorovi uhradit hodnotu šrotu.

# Nový stav – rekonstrukce

Princip a umístění nádrží zůstanou zachovány. Vybudována bude čtyři zcela nové otevřené podzemní usazovací nádrže. Každá nádrž bude kruhového půdorysu o vnitřním průměru 45,0 m. Výška nového zhlaví nádrží nad terénem bude 900 mm. Hloubka nádrže u hrany je 4,2 m. Šíře pojížděného zhlaví bude 400 mm.

Nátok odpadní vody do nádrže bude realizován ocelovým potrubím DN1400 vyvedeným ve dně uprostřed nádrže do výšky cca 6,3 m od dna nádrže. Směrem od vnější stěny ke kalovému prostoru budou nádrže vyspádovány. Odsazená odpadní voda, zbavená primárních nečistot (kalu), bude přepad do odtokového žlabu osazeném u vnitřní stěny nádrží a bude odtékat dále směrem do aktivačních nádrží. Odsazený kal bude odváděn do kalového prostoru. V kalovém prostoru, kónusu ve středu nádrže, bude osazeno čerpadlo pro čerpání primárního kalu.

Čerpadlo bude podávat primární kal do sání čerpadel primárního kalu osazených v čerpacích stanicích SO05.1-2, PS5107. Čerpadlo ve dně nádrže s čerpadlem v ČS, budou tvořit kaskádu čeprání primárního kalu do kalového hospodářství, současný způsob čerpání kalu. Obě čerpadla budou řízena pomocí FM. Čerpadlo v nádrži UN je procesně součástí PS5107 (primární kaly) ale instalováno je v PS5106A.

Plovoucí nečistoty budou shrabovány a odváděny společně s primárním kalem do kalového hospodářství. Potrubí plovoucích nečistot je napojeno do potrubí primárního kalu. Systém je navržen tak, že odtah plovoucích nečistot bude v souběhu s odtahem primárního kalu. Při funkci odtahu primárního kalu, běží obě čerpadla primárního kalu, čerpadlo v UN i čerpadlo v ČS. V místě napojení potrubí plovoucích nečistot na potrubí primárního kalu vznikne podtlak od sání čerpadla z ČS.

Z technologického hlediska bude nahrazeno veškeré stávající zařízení usazovacích nádrží. Technologie čištění odpadní vody zůstane zachována.

Jako součást vystrojení bude dodán nový otočný pojezdový most se stíracími lištami kalu. Most bude dvouramenný s pohonem mimo nádrž. Ramena budou vůči sobě otočena o 180°, tj. průběžný most přes nádrž. Most bude z příhradové konstrukce osazen ve středu na středovém ložisku a na hraně nádrže bude opřen podpůrnýmy koly. Hnací kolo s elektropohonem, bude řešeno jako kolo přitlačované k vnější stěně nádrže pomocí pružných provazců. Na obou polovinách mostu bude osazeno stírání dna pomocí stírací lišty. Lišta bude mít tvar logaritmické spirály a bude osazená zdvojenými kolečkami, sloužící jako podpěra. Lišta bude odvádět primární kal do kónusu uprostřed nádrže, odkud bude primární kal dále čerpán pomocí instalovaného čerpadla primárního kalu do kalového hospodářství. Na mostě bude dále osazen šnekovým sběrač plovoucích nečistot. Ten bude odvádět plovoucí nečistoty do sání podávacího čerpadla. Čerpadlo plovoucích nečistot. Čerpadlo bude čerpat polovoucí nečistoty do potrubí primárního kalu, odtud bude společně s primárním kalem odváděno na další zpracování v kalovém hospodářství. Sběrač plovoucích nečistot bude zavěšem pouze na jedné polovině mostu. Součástí dodávky bude i odtokový žlab s nornou stěnou.

Součástí vystrojení mostu bude dále čistění pojezdové dráhy pomocí čistícího rotačního kartáče s elektropohonem, čištění odběrového žlabu pomocí čistícího rotačního kartáče s elektropohonem, čištění přepadové hrany pomocí čistícího rotačního kartáče s elektropohonem.

Nástup na lávku otočného mostu bude v kolmém směru k lávce.

Jeřábek pro manipulaci s čerpadlem primárního kalu bude pevně osazen na mostě a bude součástí dodávky mostu.

Připojení všech spotřebičů každé jednotlivé usazovací nádrže na elektrickou energii bude provedeno z vlastního rozvaděče. Rozvaděč bude umístěn na pojezdovém mostu. Rozvaděč bude v plastovém provedení. Kabelové připojení silové části elektro bude chráničkou DN100 uvnitř nádrže, které bude vyvedeno na most do středovém sloupu nátokovém sloupu.

Přenos do řídícího systému SCADA bude pomocí rádia, viz. část SCADA.

Odtok z každé jednotlivé usazovací nádrže bude možné uzavřít mobilním hrazením, mobilní hrazení bude osazeno v komorách na odtokových kanálech SO40.12 a SO40.13.

Upozornění pro dodavatelskou organizaci:

Zhotovitel před objednáním vybavení provede přesné zaměření stávajícího stavu.

# MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Materiálové provedení vystrojení UN bude kombinací ocelí tř. 17, a to včetně spojovacího materiálu, viz detailní specifikace. Veškerá použitá nerezová ocel pod hladinou vody bude ve kvalitě 1.4404 (AISI 316L), ostatní ostatní části pak budou ve kvalitě 1.4301 (AISI 304).

Materiálové provedení všech potrubních tras, bude z nerezové oceli tř. 17 v kvalitě 1.4404 (AISI 316L). A to včetně spojovacího materiálu, montážní i kotevního materiálu a pomocných ocelových konstrukcí.

Vyjma potrubí provozní vody, které bude z PEHD, PE100, SDR11, spojení elektro-tvarovkami. Ostatní části, jako spojovací materiál, montážní i kotevního materiál a pomocné ocelové konstrukce, budou z nerezové oceli tř. 17 v kvalitě 1.4404 (AISI 316L).

Preferované materiálové provedení všech strojů a zařízení je uvedeno v technické specifikaci. Výsledný materiál bude vybrán dle výrobce daného zařízení.