|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **42. PS 8100**  Bude stávající rozvodna R21 (nově značená R22) připojena do SCADA (nový ŘS) pomocí protokolu IEC 61850 a tudíž má být dovybavena komunikačními zařízeními (požadavek není uveden v D.2.2.1.02\_Technická specifikace na rozdíl od např. R23).  **Žádáme zadavatele o vyjasnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano, bude připojena. Doplněno do specifikace D.2.2.1.02\_Technická specifikace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |