|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **63.**  Technické parametry česlí (sklon, rozměry, materiálové provedení) včetně navazující technologie (dopravníky, lisy) jednoznačně splní pouze jeden výrobce v EU. Ostatní renomovaní výrobci česlí nesplní takto stanovené požadavky.  Je možné použít alternativní řešení česlí a úpravy navazující technologie? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vzhledem ke specifikovaným požadavkům na technické parametry jednotlivých česlí, dopravníků a příslušenství není dle našeho názoru složité, jedinečné, unikátní nebo patentované řešení.  Výrobce tak může dodat zařízení dle technologické specifikace a není nijak omezen.  Sklon, rozměry a materiálové provedení nejsou parametry zařízení, které diskriminují jednotlivé výrobce. Hloubka uložení česlí, jejich sklon a provedení jsou navrženy s ohledem na prostorové možnosti objektu česlovny a žlabů procházejících česlovnou. Hlavním parametrem česlí je jejich kapacita a relativní bezobslužnost návazné technologie, jako jsou lis na shrabky a jednotlivé dopravníky. Materiálové provedení všech technologických zařízení je navrženo s ohledem na umístění soustrojí v agresivním prostředí, které v česlovně panuje. Požadavky na česle a jejich příslušenství je stanoveno na základě předešlých zkušeností z podobných instalací a je závazné. Trváme na všech parametrech technologického vystrojení česlovny, jelikož je to stěžejní místo celé ČOV pro odstranění hrubých nečistot z odpadní vody a následné fungování návazných objektů čistírenské linky ČOV.  Jsme přesvědčeni, že požadované technické řešení je schopno dodat více dodavatelů.  Ze shora uvedených důvodů trváme na dodržení technické dokumentace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |