## 22MT102A
SO | System | TAG zazřízení | TAG v DT | Typ signálu | Přípona signálu | TAG signálu | Název zařízení | Název signálu | Význam | DT | Signál | Měřítko | Jednotka | IO ADR | DI | DO | AI | AO | COMUNIKACE
04.3 | Technol. | 5106A03LIT001_ | 5106A03LIT001 | FNI | MVAL | 5106A03LIT001_FNI_MVAL | Hladina kalového mraku | MĚŘENÁ VELIČINA |  | 22MT103A | 4 - 20 mA | 0 - 5 | m |  |  |  | 1 |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03LIT001_ | 5106A03LIT001 | FDI | FAULT | 5106A03LIT001_FDI_FAULT | Hladina kalového mraku | PORUCHA |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03SSL001_ | 5106A03SSL001 | FDI | PULS | 5106A03SSL001_FDI_PULS | Pohyb otočného mostu | IMPULZY |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1
04.3 | Technol. | 5106A03MO001A | 5106A03MO001A | FDI | RUN | 5106A03MO001A_FDI_RUN | Pohon pojezdového mostu | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001A | 5106A03MO001A | FDI | FAULT | 5106A03MO001A_FDI_FAULT | Pohon pojezdového mostu | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001A | 5106A03MO001A | FNI | SPEED | 5106A03MO001A_FNI_SPEED | Pohon pojezdového mostu | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 22MT103A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001A | 5106A03MO001A | FNI | IVAL | 5106A03MO001A_FNI_IVAL | Pohon pojezdového mostu | PROUD MOTORU |  | 22MT103A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001A | 5106A03MO001A | FNO | CSPEED | 5106A03MO001A_FNO_CSPEED | Pohon pojezdového mostu | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 22MT103A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001A | 5106A03MO001A | FDO | CON | 5106A03MO001A_FDO_CON | Pohon pojezdového mostu | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001B | 5106A03MO001B | FDI | RUN | 5106A03MO001B_FDI_RUN | Pohon pojezdového mostu | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001B | 5106A03MO001B | FDI | FAULT | 5106A03MO001B_FDI_FAULT | Pohon pojezdového mostu | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001B | 5106A03MO001B | FNI | SPEED | 5106A03MO001B_FNI_SPEED | Pohon pojezdového mostu | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 22MT103A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001B | 5106A03MO001B | FNI | IVAL | 5106A03MO001B_FNI_IVAL | Pohon pojezdového mostu | PROUD MOTORU |  | 22MT103A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001B | 5106A03MO001B | FNO | CSPEED | 5106A03MO001B_FNO_CSPEED | Pohon pojezdového mostu | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 22MT103A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO001B | 5106A03MO001B | FDO | CON | 5106A03MO001B_FDO_CON | Pohon pojezdového mostu | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO002A | 5106A03MO002A | FDI | RUN | 5106A03MO002A_FDI_RUN | Pohon kartáče pojezdové dráhy | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO002A | 5106A03MO002A | FDI | FAULT | 5106A03MO002A_FDI_FAULT | Pohon kartáče pojezdové dráhy | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO002A | 5106A03MO002A | FDO | CON | 5106A03MO002A_FDO_CON | Pohon kartáče pojezdové dráhy | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO002B | 5106A03MO002B | FDI | RUN | 5106A03MO002B_FDI_RUN | Pohon kartáče pojezdové dráhy | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO002B | 5106A03MO002B | FDI | FAULT | 5106A03MO002B_FDI_FAULT | Pohon kartáče pojezdové dráhy | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO002B | 5106A03MO002B | FDO | CON | 5106A03MO002B_FDO_CON | Pohon kartáče pojezdové dráhy | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO003_ | 5106A03MO003 | FDI | RUN | 5106A03MO003_FDI_RUN | Pohon kartáče odtokového žlabu | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO003_ | 5106A03MO003 | FDI | FAULT | 5106A03MO003_FDI_FAULT | Pohon kartáče odtokového žlabu | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO003_ | 5106A03MO003 | FDO | CON | 5106A03MO003_FDO_CON | Pohon kartáče odtokového žlabu | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO004_ | 5106A03MO004 | FDI | RUN | 5106A03MO004_FDI_RUN | Pohon kartáče přepadové hrany | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO004_ | 5106A03MO004 | FDI | FAULT | 5106A03MO004_FDI_FAULT | Pohon kartáče přepadové hrany | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO004_ | 5106A03MO004 | FDO | CON | 5106A03MO004_FDO_CON | Pohon kartáče přepadové hrany | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO005_ | 5106A03MO005 | FDI | RUN | 5106A03MO005_FDI_RUN | Pohon šneku sběru plovoucích nečistot | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO005_ | 5106A03MO005 | FDI | FAULT | 5106A03MO005_FDI_FAULT | Pohon šneku sběru plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03MO005_ | 5106A03MO005 | FDO | CON | 5106A03MO005_FDO_CON | Pohon šneku sběru plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03PO006_ | 5106A03PO006 | FDI | RUN | 5106A03PO006_FDI_RUN | Čerpadlo plovoucích nečistot | CHOD |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03PO006_ | 5106A03PO006 | FDI | FAULT | 5106A03PO006_FDI_FAULT | Čerpadlo plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04.3 | Technol. | 5106A03PO006_ | 5106A03PO006 | FDO | CON | 5106A03PO006_FDO_CON | Čerpadlo plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 22MT103A | [5 empty] | 1 |  |  | -
04 | Technol. | 5106A03XSA001A_ | 5106A03XSA001A | FDI | FAULT | 5106A03XSA001A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04 | Technol. | 5106A04XSA001A_ | 5106A04XSA001A | FDI | FAULT | 5106A04XSA001A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
04 | Technol. | 5106A03SSL001_ | 5106A03SSL001 | FDI | RUN | 5106A03SSL001_FDI_RUN | Sensor pohybu otoč. mostu | Most OK |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16 | Technol. | 5203C__XSA001A_ | 5203C__XSA001A | FDI | FAULT | 5203C__XSA001A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16 | Technol. | 5203C__XSA002A_ | 5203C__XSA002A | FDI | FAULT | 5203C__XSA002A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16 | Technol. | 5203C_SSL001_ | 5203C_SSL001 | FDI | RUN | 5203C_SSL001_FDI_RUN | Sensor pohybu otoč. mostu | Most OK |  | 22MT103A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -