## 23MT104A
SO | System | TAG zazřízení | TAG v DT | Typ signálu | Přípona signálu | TAG signálu | Název zařízení | Název signálu | Význam | DT | Signál | Měřítko | Jednotka | IO ADR | DI | DO | AI | AO | COMUNIKACE
16.3 | Technol. | 5203C__LIT003_ | 5203CLIT003 | FNI | MVAL | 5203CLIT003_FNI_MVAL | Hladina kalového mraku | MĚŘENÁ VELIˇINA |  | 23MT104A | 4 - 20 mA | 0 - 5 | m |  |  |  | 1 |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__LIT003_ | 5203CLIT003 | FDI | FAULT | 5203CLIT003_FDI_FAULT | Hladina kalového mraku | PORUCHA |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__SSL001_ | 5203CSSL001 | FDI | PULS | 5203CSSL001_FDI_PULS | Pohyb mostu | IMPULZY |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009A | 5203CMO009A | FDI | RUN | 5203CMO009A_FDI_RUN | Pojezdový most se stíracími lištami | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009A | 5203CMO009A | FDI | FAULT | 5203CMO009A_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009A | 5203CMO009A | FNI | SPEED | 5203CMO009A_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 23MT104A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009A | 5203CMO009A | FNI | IVAL | 5203CMO009A_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 23MT104A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009A | 5203CMO009A | FNO | CSPEED | 5203CMO009A_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 23MT104A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009A | 5203CMO009A | FDO | CON | 5203CMO009A_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009B | 5203CMO009B | FDI | RUN | 5203CMO009B_FDI_RUN | Pojezdový most se stíracími lištami | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009B | 5203CMO009B | FDI | FAULT | 5203CMO009B_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009B | 5203CMO009B | FNI | SPEED | 5203CMO009B_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 23MT104A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009B | 5203CMO009B | FNI | IVAL | 5203CMO009B_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 23MT104A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009B | 5203CMO009B | FNO | CSPEED | 5203CMO009B_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 23MT104A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO009B | 5203CMO009B | FDO | CON | 5203CMO009B_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO010A | 5203CMO010A | FDI | RUN | 5203CMO010A_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO010A | 5203CMO010A | FDI | FAULT | 5203CMO010A_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO010A | 5203CMO010A | FDO | CON | 5203CMO010A_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO010B | 5203CMO010B | FDI | RUN | 5203CMO010B_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO010B | 5203CMO010B | FDI | FAULT | 5203CMO010B_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO010B | 5203CMO010B | FDO | CON | 5203CMO010B_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011A | 5203CMO011A | FDI | RUN | 5203CMO011A_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011A | 5203CMO011A | FDI | FAULT | 5203CMO011A_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011A | 5203CMO011A | FDO | CON | 5203CMO011A_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011B | 5203CMO011B | FDI | RUN | 5203CMO011B_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011B | 5203CMO011B | FDI | FAULT | 5203CMO011B_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011B | 5203CMO011B | FDO | CON | 5203CMO011B_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011C | 5203CMO011C | FDI | RUN | 5203CMO011C_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011C | 5203CMO011C | FDI | FAULT | 5203CMO011C_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011C | 5203CMO011C | FDO | CON | 5203CMO011C_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011D | 5203CMO011D | FDI | RUN | 5203CMO011D_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011D | 5203CMO011D | FDI | FAULT | 5203CMO011D_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__MO011D | 5203CMO011D | FDO | CON | 5203CMO011D_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__PO103_ | 5203CMO103 | FDI | RUN | 5203CMO103_FDI_RUN | Čerpadlo čištění přelivných hran | CHOD |  | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__PO103_ | 5203CMO103 | FDI | FAULT | 5203CMO103_FDI_FAULT | Čerpadlo čištění přelivných hran | PORUCHA | ALARM | 23MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.3 | Technol. | 5203C__PO103_ | 5203CMO103 | FDO | CON | 5203CMO103_FDO_CON | Čerpadlo čištění přelivných hran | ZAPNOUT |  | 23MT104A | [5 empty] | 1 |  |  | -
16 | Technol. | 5203C__XSA003A_ | 5203C__XSA003A | FDI | FAULT | 5203C__XSA003A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16 | Technol. | 5203C__XSA004A_ | 5203C__XSA004A | FDI | FAULT | 5203C__XSA004A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16 | Technol. | 5203C_SSL003_ | 5203C_SSL003 | FDI | RUN | 5203C_SSL003_FDI_RUN | Sensor pohybu otoč. mostu | Most OK |  | 22MT104A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
[15 empty] | 21 | 9 | 5 | 2
[15 empty] | 27.3 | 11.7 | 6.5 | 2.6
[15 empty] | 32 | 16 | 8 | 4