## 23MT104B
SO | System | TAG zazřízení | TAG v DT | Typ signálu | Přípona signálu | TAG signálu | Název zařízení | Název signálu | Význam | DT | Signál | Měřítko | Jednotka | IO ADR | DI | DO | AI | AO | COMUNIKACE
16.4 | Technol. | 5203C__LIT004_ | 5203CLIT004 | FNI | MVAL | 5203CLIT004_FNI_MVAL | Hladina kalového mraku | MĚŘENÁ VELIˇINA |  | 23MT104B | 4 - 20 mA | 0 - 5 | m |  |  |  | 1 |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__LIT004_ | 5203CLIT004 | FDI | FAULT | 5203CLIT004_FDI_FAULT | Hladina kalového mraku | PORUCHA |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__SSL004_ | 5203CSSL004 | FDI | PULS | 5203CSSL004_FDI_PULS | Pohyb mostu | IMPULZY |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013A | 5203CMO013A | FDI | RUN | 5203CMO013A_FDI_RUN | Pojezdový most se stíracími lištami | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013A | 5203CMO013A | FDI | FAULT | 5203CMO013A_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013A | 5203CMO013A | FNI | SPEED | 5203CMO013A_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 23MT104B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013A | 5203CMO013A | FNI | IVAL | 5203CMO013A_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 23MT104B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013A | 5203CMO013A | FNO | CSPEED | 5203CMO013A_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 23MT104B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013A | 5203CMO013A | FDO | CON | 5203CMO013A_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013B | 5203CMO013B | FDI | RUN | 5203CMO013B_FDI_RUN | Pojezdový most se stíracími lištami | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013B | 5203CMO013B | FDI | FAULT | 5203CMO013B_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013B | 5203CMO013B | FNI | SPEED | 5203CMO013B_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 23MT104B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013B | 5203CMO013B | FNI | IVAL | 5203CMO013B_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 23MT104B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013B | 5203CMO013B | FNO | CSPEED | 5203CMO013B_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 23MT104B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO013B | 5203CMO013B | FDO | CON | 5203CMO013B_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO014A | 5203CMO014A | FDI | RUN | 5203CMO014A_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO014A | 5203CMO014A | FDI | FAULT | 5203CMO014A_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO014A | 5203CMO014A | FDO | CON | 5203CMO014A_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO014B | 5203CMO014B | FDI | RUN | 5203CMO014B_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO014B | 5203CMO014B | FDI | FAULT | 5203CMO014B_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO014B | 5203CMO014B | FDO | CON | 5203CMO014B_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015A | 5203CMO015A | FDI | RUN | 5203CMO015A_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015A | 5203CMO015A | FDI | FAULT | 5203CMO015A_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015A | 5203CMO015A | FDO | CON | 5203CMO015A_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015B | 5203CMO015B | FDI | RUN | 5203CMO015B_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015B | 5203CMO015B | FDI | FAULT | 5203CMO015B_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015B | 5203CMO015B | FDO | CON | 5203CMO015B_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015C | 5203CMO015C | FDI | RUN | 5203CMO015C_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015C | 5203CMO015C | FDI | FAULT | 5203CMO015C_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015C | 5203CMO015C | FDO | CON | 5203CMO015C_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015D | 5203CMO015D | FDI | RUN | 5203CMO015D_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015D | 5203CMO015D | FDI | FAULT | 5203CMO015D_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__MO015D | 5203CMO015D | FDO | CON | 5203CMO015D_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__PO104_ | 5203CMO104 | FDI | RUN | 5203CMO104_FDI_RUN | Čerpadlo čištění přelivných hran | CHOD |  | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__PO104_ | 5203CMO104 | FDI | FAULT | 5203CMO104_FDI_FAULT | Čerpadlo čištění přelivných hran | PORUCHA | ALARM | 23MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16.4 | Technol. | 5203C__PO104_ | 5203CMO104 | FDO | CON | 5203CMO104_FDO_CON | Čerpadlo čištění přelivných hran | ZAPNOUT |  | 23MT104B | [5 empty] | 1 |  |  | -
16 | Technol. | 5203C__XSA003B_ | 5203C__XSA003B | FDI | FAULT | 5203C__XSA003B_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16 | Technol. | 5203C__XSA004B_ | 5203C__XSA004B | FDI | FAULT | 5203C__XSA004B_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
16 | Technol. | 5203C_SSL004_ | 5203C_SSL004 | FDI | RUN | 5203C_SSL004_FDI_RUN | Sensor pohybu otoč. mostu | Most OK |  | 22MT104B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
[15 empty] | 21 | 9 | 5 | 2
[15 empty] | 27.3 | 11.7 | 6.5 | 2.6
[15 empty] | 32 | 16 | 8 | 4