## 24MT101A
SO | System | TAG zazřízení | TAG v DT | Typ signálu | Přípona signálu | TAG signálu | Název zařízení | Název signálu | Význam | DT | Signál | Měřítko | Jednotka | IO ADR | DI | DO | AI | AO | COMUNIKACE
10.1 | Technol. | 5203D__LIT001_ | 5203DLIT001 | FNI | MVAL | 5203DLIT001_FNI_MVAL | Hladina kalového mraku | MĚŘENÁ VELIČINA |  | 24MT101A | 4 - 20 mA | 0 - 5 | m |  |  |  | 1 |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__LIT001_ | 5203DLIT001 | FDI | FAULT | 5203DLIT001_FDI_FAULT | Hladina kalového mraku | PORUCHA |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__SSL001_ | 5203DSSL001 | FDI | PULS | 5203CSSL001_FDI_PULS | Pohyb mostu | IMPULZY |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001A | 5203DMO001A | FDI | FAULT | 5203DMO001A_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001A | 5203DMO001A | FNI | SPEED | 5203DMO001A_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 24MT101A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001A | 5203DMO001A | FNI | IVAL | 5203DMO001A_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 24MT101A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001A | 5203DMO001A | FNO | CSPEED | 5203DMO001A_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 24MT101A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001A | 5203DMO001A | FDO | CON | 5203DMO001A_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001B | 5203DMO001B | FDI | RUN | 5203DMO001B_FDI_RUN | Pojezdový most se stíracími lištami | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001B | 5203DMO001B | FDI | FAULT | 5203DMO001B_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001B | 5203DMO001B | FNI | SPEED | 5203DMO001B_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 24MT101A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001B | 5203DMO001B | FNI | IVAL | 5203DMO001B_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 24MT101A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001B | 5203DMO001B | FNO | CSPEED | 5203DMO001B_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 24MT101A | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO001B | 5203DMO001B | FDO | CON | 5203DMO001B_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO002A | 5203DMO002A | FDI | RUN | 5203DMO002A_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO002A | 5203DMO002A | FDI | FAULT | 5203DMO002A_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO002A | 5203DMO002A | FDO | CON | 5203DMO002A_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO002B | 5203DMO002B | FDI | RUN | 5203DMO002B_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO002B | 5203DMO002B | FDI | FAULT | 5203DMO002B_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO002B | 5203DMO002B | FDO | CON | 5203DMO002B_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003A | 5203DMO003A | FDI | RUN | 5203DMO003A_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003A | 5203DMO003A | FDI | FAULT | 5203DMO003A_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003A | 5203DMO003A | FDO | CON | 5203DMO003A_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003B | 5203DMO003B | FDI | RUN | 5203DMO003B_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003B | 5203DMO003B | FDI | FAULT | 5203DMO003B_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003B | 5203DMO003B | FDO | CON | 5203DMO003B_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003C | 5203DMO003C | FDI | RUN | 5203DMO003C_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003C | 5203DMO003C | FDI | FAULT | 5203DMO003C_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003C | 5203DMO003C | FDO | CON | 5203DMO003C_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003D | 5203DMO003D | FDI | RUN | 5203DMO003D_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003D | 5203DMO003D | FDI | FAULT | 5203DMO003D_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__MO003D | 5203DMO003D | FDO | CON | 5203DMO003D_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__PO101_ | 5203DMO101 | FDI | RUN | 5203DMO101_FDI_RUN | Čerpadlo čištění přelivných hran | CHOD |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__PO101_ | 5203DMO101 | FDI | FAULT | 5203DMO101_FDI_FAULT | Čerpadlo čištění přelivných hran | PORUCHA | ALARM | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.1 | Technol. | 5203D__PO101_ | 5203DMO101 | FDO | CON | 5203DMO101_FDO_CON | Čerpadlo čištění přelivných hran | ZAPNOUT |  | 24MT101A | [5 empty] | 1 |  |  | -
10 | Technol. | 5203D__XSA001A_ | 5203D__XSA001A | FDI | FAULT | 5203D__XSA001A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10 | Technol. | 5203D__XSA002A_ | 5203D__XSA002A | FDI | FAULT | 5203D__XSA002A_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10 | Technol. | 5203C_SSL00_ | 5203C_SSL00 | FDI | RUN | 5203C_SSL00_FDI_RUN | Sensor pohybu otoč. mostu | Most OK |  | 22MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
[15 empty] | 20 | 9 | 5 | 2
[15 empty] | 26 | 11.7 | 6.5 | 2.6
[15 empty] | 32 | 16 | 8 | 4