## 24MT101B
SO | System | TAG zazřízení | TAG v DT | Typ signálu | Přípona signálu | TAG signálu | Název zařízení | Název signálu | Význam | DT | Signál | Měřítko | Jednotka | IO ADR | DI | DO | AI | AO | COMUNIKACE
10.2 | Technol. | 5203D__LIT002_ | 5203LIT002 | FNI | MVAL | 5203LIT002_FNI_MVAL | Hladina kalového mraku | MĚŘENÁ VELIˇINA |  | 24MT101B | 4 - 20 mA | 0 - 5 | m |  |  |  | 1 |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__LIT002_ | 5203LIT002 | FDI | FAULT | 5203LIT002_FDI_FAULT | Hladina kalového mraku | PORUCHA |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__SSL002_ | 5203DSSL002 | FDI | PULS | 5203CSSL001_FDI_PULS | Pohyb mostu | IMPULZY |  | 24MT101A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005A | 5203DMO005A | FDI | RUN | 5203DMO005A_FDI_RUN | Pojezdový most se stíracími lištami | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005A | 5203DMO005A | FDI | FAULT | 5203DMO005A_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005A | 5203DMO005A | FNI | SPEED | 5203DMO005A_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 24MT101B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005A | 5203DMO005A | FNI | IVAL | 5203DMO005A_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 24MT101B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005A | 5203DMO005A | FNO | CSPEED | 5203DMO005A_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 24MT101B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005A | 5203DMO005A | FDO | CON | 5203DMO005A_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005B | 5203DMO005B | FDI | RUN | 5203DMO005B_FDI_RUN | Pojezdový most se stíracími lištami | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005B | 5203DMO005B | FDI | FAULT | 5203DMO005B_FDI_FAULT | Pojezdový most se stíracími lištami | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005B | 5203DMO005B | FNI | SPEED | 5203DMO005B_FNI_SPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | SKUTEČNÁ RYCLOST |  | 24MT101B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005B | 5203DMO005B | FNI | IVAL | 5203DMO005B_FNI_IVAL | Pojezdový most se stíracími lištami | PROUD MOTORU |  | 24MT101B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  | 1 |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005B | 5203DMO005B | FNO | CSPEED | 5203DMO005B_FNO_CSPEED | Pojezdový most se stíracími lištami | ŽÁDANÁ RYCHLOST |  | 24MT101B | 4 - 20 mA | 0 - 100 | % |  |  |  |  | 1 | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO005B | 5203DMO005B | FDO | CON | 5203DMO005B_FDO_CON | Pojezdový most se stíracími lištami | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO006A | 5203DMO006A | FDI | RUN | 5203DMO006A_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO006A | 5203DMO006A | FDI | FAULT | 5203DMO006A_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO006A | 5203DMO006A | FDO | CON | 5203DMO006A_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO006B | 5203DMO006B | FDI | RUN | 5203DMO006B_FDI_RUN | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO006B | 5203DMO006B | FDI | FAULT | 5203DMO006B_FDI_FAULT | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO006B | 5203DMO006B | FDO | CON | 5203DMO006B_FDO_CON | Čerpadlo odtahu plovoucích nečistot | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007A | 5203DMO007A | FDI | RUN | 5203DMO007A_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007A | 5203DMO007A | FDI | FAULT | 5203DMO007A_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007A | 5203DMO007A | FDO | CON | 5203DMO007A_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007B | 5203DMO007B | FDI | RUN | 5203DMO007B_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007B | 5203DMO007B | FDI | FAULT | 5203DMO007B_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007B | 5203DMO007B | FDO | CON | 5203DMO007B_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007C | 5203DMO007C | FDI | RUN | 5203DMO007C_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007C | 5203DMO007C | FDI | FAULT | 5203DMO007C_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007C | 5203DMO007C | FDO | CON | 5203DMO007C_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007D | 5203DMO007D | FDI | RUN | 5203DMO007D_FDI_RUN | Ventilátor ofuku hladiny | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007D | 5203DMO007D | FDI | FAULT | 5203DMO007D_FDI_FAULT | Ventilátor ofuku hladiny | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__MO007D | 5203DMO007D | FDO | CON | 5203DMO007D_FDO_CON | Ventilátor ofuku hladiny | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__PO102_ | 5203DMO102 | FDI | RUN | 5203DMO102_FDI_RUN | Čerpadlo čištění přelivných hran | CHOD |  | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__PO102_ | 5203DMO102 | FDI | FAULT | 5203DMO102_FDI_FAULT | Čerpadlo čištění přelivných hran | PORUCHA | ALARM | 24MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10.2 | Technol. | 5203D__PO102_ | 5203DMO102 | FDO | CON | 5203DMO102_FDO_CON | Čerpadlo čištění přelivných hran | ZAPNOUT |  | 24MT101B | [5 empty] | 1 |  |  | -
10 | Technol. | 5106A01XSA001B_ | 5106A01XSA001B | FDI | FAULT | 5106A01XSA001B_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10 | Technol. | 5106A02XSA001B_ | 5106A02XSA001B | FDI | FAULT | 5106A02XSA001B_FDI_FAULT | Bezpečnostní laserový skener | NARUŠENÍ | ALARM | 22MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -
10 | Technol. | 5106A01SSL002_ | 5106A01SSL002 | FDI | RUN | 5106A01SSL002_FDI_RUN | Sensor pohybu otoč. mostu | Most OK |  | 22MT101B |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -