| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 14.3.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: Kolektiv |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 10 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | PS 5600 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d.2.1.5600.01 |  |  | Revize: X01 |  |  |  |  |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSAH:

Titulní list dokumentace	3

1.	ÚVOD	4

2.	VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE	4

3.	Stávající stav	5

4.	Demolice a demontáže	5

5.	Nový stav – rekonstrukce	5

6.	MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ	10

Titulní list dokumentace

| Název stavby (akce) | ÚČOV – Rekonstrukce stávající vodní linky |
| --- | --- |
| Příloha číslo / název | D.2.1.5600.01 PS 5600 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Technická zpráva |
| Stupeň dokumentace | Dokumentace pro provádění stavby |
| Zadavatel (investor) | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 Zastoupen Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 |
| Zpracovatel | D-plus, a.s. Sokolovská 16, 186 00 Praha 8 - Karlín Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 00 Praha 4 |
| Hlavní inženýr projektu | Ing. Jindřich Sláma, Ph.D. |
| Manažer projektu | Petr Kuběna |
| Zakázkové číslo | 3979/2/2020 |
| Číslo investiční akce | 12G6500 |

# ÚVOD

Tato část dokumentace obsahuje návrh strojně technologického zařízení pro dávkování chemie dle chemicko technologických výpočtů, viz. příloha B.06. Chemicko-technologický návrh.

Dávkováno bude celkem pět chemikálií do různých míst ÚČOV Praha (detailní popis níže v jednotlivých PS). Dávkován tedy bude síran železitý, síran hlinítý, odpěňovač, polymerní flokulnat a externí substrát.

Síran železitý, síran hlinítý, odpěňovač a polymerní flokulnat, budou skladovány na společném prostoru – objekt SO41.01, tj. vedle čerpací stanice chemie – objekt SO41.03. Technologické vystrojení je pak řešeno v rámci provozního souboru PS5600, jako společná část.

Dávkování externího substrátu a jeho skladování je řešeno v rámci objektu SO41.02, resp. provozního soboru PS5642. Tento provozní soubor je samostanou přílohou dokumentace.

# VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

Čerpací stanice jednotlivých chemikálií jsou následujících parametrů a kapacit:

Dávkování síranu železitého, PS5621 a PS5622:

- Objem jedné skladovací nádrže			50 m3

- Počet skladovacích nádrží				4 kpl

- Celková kapacita skladování				200 m3 (všechny nádrže)

- Počet čerpadel celkem				8 kpl

  - Z toho počet rezerv				3 kpl

Dávkování síranu hlinitého, PS5632:

- Objem jedné skladovací nádrže			50 m3

- Počet skladovacích nádrží				2 kpl

- Celková kapacita skladování				100 m3 (všechny nádrže)

- Počet čerpadel celkem				2 kpl

  - Z toho počet rezerv				1 kpl

Dávkování odpěňovače, PS5652:

- Objem jedné skladovací nádrže			5 m3

- Počet skladovacích nádrží				2 kpl

- Celková kapacita skladování				10 m3 (všechny nádrže)

- Počet čerpadel celkem				16 kpl

  - Z toho počet rezerv				5 kpl

Dávkování polymerního flokulantu, PS5611 a PS5612:

- Počet jednotek pro příravu				3 kpl

- Počet čerpadel celkem				14 kpl

  - Z toho počet rezerv				4 kpl

# Stávající stav

Všechny stávající skladovací místa a čerpací stanice veškeré chemie, budou postupně demontovány a demolovány. V místě stávající sedimentační nádrže SN4, bude po její demontáíži a demolici, postaveno nové technologické zázemí pro všechna dávkování, viz. SO41 a PS5600.

# Demolice a demontáže

Ze strojně-technologického hlediska půjde o kompletní demontáže všech instalovaných zařízení. Ta současná jsou již v nevyhovujícím stavu nebo neodpovídají požadavkům vyplývajících ze záměru rekonstrukce celé stávající vodní linky (dále jen SVL) ÚČOV. Demontážní práce se týkají i konstrukcí a prvků zajišťující bezproblémový chod těchto zařízení (jako jsou například jeřábky, spouštěcí zařízení, kabelové připojení apod.). Veškerá technologie bude vyměněna za novou. S ohledem na to, že rekonstrukce bude probíhat za plné odstávky SVL, nejsou na demontážní práce kladeny zvláštní požadavky na etapizaci.

Upozornění:

Veškeré demontované zařízení je majetkem investora. Zhotovitel je povinen po odečtení nákladů na ekologickou likvidaci investorovi uhradit hodnotu šrotu.

# Nový stav – rekonstrukce

Skladování a dávkování síranu železitého, PS5621 a PS5622:

Roztok síranu železitého bude dávkován do mechanicky předčištěné odpadní vody, tj. za česle před provzdušňované lapáky písku. Dále před přelivná okna na odtoku z aktivace, a před rozdělovací objekt 2 (RO2), resp. za usazovací nádrže UN5-8 (jedno dávkovací místo).

Nádrže pro skladování síranu železitého budou osazeny ve venkovním prostředí na fundametu, který je součástí stavebního objektu SO41.01. Čerpací stanice a související technologické vystrojení pak bude osazeno ve vedlejší budouvě, stavební objekt SO41.03.

Předpokládá se instalace nových dvouplášťových akumulačních nádrží ve venkovním prostoru objektu SO41.01, celkem zde budou osazeny 4 kpl skladovacích nádrží pro akumulaci síranu železitého, každá o objemu 50 m3.

Pro stáčení síranu železitého bude v místě stáčecí plochy, příjezdu autocisterny, osazen samostatný box pro přejímku. Stáčecí plocha bude odvodněna do podzemní dvouplášťové záchytné jímky o objemu 6 m3 (Záchytná jímka bude mít objem 6 m3. Pokud má skladovací nádrž více plášťů, plní vnější plášť skladovací nádrže funkci havarijní jímky, viz. ČSN 650201. Záchytná jímka pak slouží pro zachycení úkapů a netěsností při stáčení vozidel a dle ČSN 650202 má mít minimání objem 5 m3.  Dle standardu bude mít jímka na SVL 6 m3, obdobně jako na NVL). Záchytná jímka bude společná pro síran železitý, síran hlinitý a odpěňovač. Předpokládá se stáčení vždy jen jedné chemikálie. Po stáčení pak budou případné úkapy vyčerpány do areálové odpadní kanalizace, pomocí přenosného čerpadla v majetku provozovatele.

U stáčecího místa bude osazena bezpečností sprcha ve venkovním provedené, tj. se zateplením.

Plnící potrubí k jednotlivým nádržím DN100 bude vedeno jako společné pro všechny skladovací nádrže. Ke každé nádrži bude odbočka DN100, na které bude osazena pneuarmtura. Plnění bude probíhat jednotlivě dle potřeby provozu. Plnící potrubí bude dále opatřeno potřebným množstvím kompenzací. Kompenzace budou s ohledem na médium řešeny jako u-kompenzace na potrubí.

Sání z každé nádrže, potrubí DN50, bude opatřeno uzávěrem pro možnost odstavení. Potrubí bude vždy pro dvojici nádrží spojeno a vedeno jako společné sání do objektu čerpací stanice, stavební objekt SO41.03. Sací potrubí bude dále opatřeno potřebným množstvím kompenzací. Kompenzace budou s ohledem na médium řešeny jako u-kompenzace na potrubí.

Pro dávkování síranu železitého je navrženo celkem 8 ks dávkovacích čerpadel, z toho 5 ks čerpadel jsou provozních a 3 ks čerpadel budou rezervy, tj. pro každé z dávkovacích míst jeden záskok.

Dávkovací čerpadla budou vřetenová, a budou osazená v objektu SO41.03. Čerpadla budou vybavena frekvenčními měniči. Velikost dávky se reguluje dle průtoku. Na sání a na výtlaku čerpadel budou osazeny ruční kohouty a přípojky pro připojení proplachové vody. Na výtlaku jednotlivých čerpadel bude osazeno měření tlaku sloužící jako ochrana proti přetlaku. Na výtlačném potrubí pro každé dávkovací místo zvlášť bude osazen průtokoměr (součást ředícího panelu).

Pro snížení spotřeby bude celková dávka ředěna provozní vodou pomocí ředícího panelu. Ředící panel bude napojen na rozvod provozní vody, přivedený do objektu ČS v rámci SO42. Ředící panel bude osazen uzavírací armaturou, zpětnou klapkou, pojistným ventilem, regulačním uzávěrem s pneupohonem, průtokoměrem, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou, celý panel pak bude kompletní oddávka jako jedna položka.

Dávkovací potrubí síranu železitého za ředícím panelem bude vyvedeno z objektu ČS a následně zavedeno do objektů viz. výše. Dávkovací potrubí bude vedeno částečně v zemi, viz. příloha spojovacího potrubí SO42. Dávkovací potrubí bude dále s ohledem na charakter média z plastu, tj. UV odolný PEHD. Konstrukce pro ukotvení potrubí bude z oceli tř. 17, a to včetně spojovacího materiálu.

Výtlak všech čerpadel do všech dávkovacích míst půjde v případě odstávky dávkování propláchnout pomocí provozní vody z ředícího panelu.

Pneumatické ventily u nádrží a na ředících panelech budou ovládány z ventilového terminálu. Ventilový terminál je součástí PS5956. Přívod vzduchu z kompresorovny je řešen v rámci SO42 a rozvod uvnitř objektů k jednotlivým armaturám je v dodávce PS5956.

Technické parametry strojů a zřízení, příkon v kW, materiálové provedení a ostatní parametry, jsou uvedeny v samostatné příloze, Technická specifikace D.2.1.5600.02.

Skladování a dávkování síranu hlinitého, PS5632:

Síran hlinitý bude dávkován před rozdělovací objet 2 (RO2), resp. za usazovací nádrže (UN5-8).

Nádrže pro skladování síranu hlinitého budou osazeny ve venkovním prostředí na fundametu, který je součástí stavebního objektu SO41.01. Čerpací stanice a související technologické vystrojení pak bude osazeno ve vedlejší budouvě, stavební objekt SO41.03.

Předpokládá se instalace nových dvouplášťových akumulačních nádrží ve venkovním prostoru objektu SO41.01, celkem zde budou osazeny 2 kpl skladovacích nádrží pro akumulaci síranu hlinitého, každá o objemu 50 m3.

Pro stáčení síranu hlinitého bude v místě stáčecí plochy, příjezdu autocisterny, osazen samostatný box pro přejímku. Stáčecí plocha bude odvodněna do podzemní dvouplášťové záchytné jímky o objemu 6 m3 (Záchytná jímka bude mít objem 6 m3. Pokud má skladovací nádrž více plášťů, plní vnější plášť skladovací nádrže funkci havarijní jímky, viz. ČSN 650201. Záchytná jímka pak slouží pro zachycení úkapů a netěsností při stáčení vozidel a dle ČSN 650202 má mít minimání objem 5 m3.  Dle standardu bude mít jímka na SVL 6 m3, obdobně jako na NVL). Záchytná jímka bude společná pro síran železitý, síran hlinitý a odpěňovač. Předpokládá se stáčení vždy jen jedné chemikálie. Po stáčení pak budou případné úkapy vyčerpány do areálové odpadní kanalizace, pomocí přenosného čerpadla v majetku provozovatele.

U stáčecího místa bude osazena bezpečností sprcha ve venkovním provedené, tj. se zateplením.

Plnící potrubí k jednotlivým nádržím DN100 bude vedeno jako společné pro obě skladovací nádrže. Ke každé nádrži bude odbočka DN100, na které bude osazena pneuarmtura. Plnění bude probíhat jednotlivě dle potřeby provozu. Plnící potrubí bude dále opatřeno potřebným množstvím kompenzací. Kompenzace budou s ohledem na médium řešeny jako u-kompenzace na potrubí.

Sání z každé nádrže, potrubí DN50, bude opatřeno uzávěrem pro možnost odstavení. Potrubí bude následně spojeno a vedeno jako společné sání do objektu čerpací stanice, stavební objekt SO41.03. Sací potrubí bude dále opatřeno potřebným množstvím kompenzací. Kompenzace budou s ohledem na médium řešeny jako u-kompenzace na potrubí.

Pro dávkování síranu hlinitého jsou navrženy celkem 2 ks dávkovacích čerpadel, z toho 1 ks čerpadla jsou provozní a 1 ks čerpadla bude rezerva, tj. pro dané dávkovací místo jeden záskok.

Dávkovací čerpadla budou vřetenová, a budou osazená v objektu SO41.03. Čerpadla budou vybavena frekvenčními měniči. Velikost dávky se reguluje dle průtoku. Na sání a na výtlaku čerpadel budou osazeny ruční kohouty a přípojky pro připojení proplachové vody. Na výtlaku jednotlivých čerpadel bude osazeno měření tlaku sloužící jako ochrana proti přetlaku. Na výtlačném potrubí pro každé dávkovací místo zvlášť bude osazen průtokoměr (součást ředícího panelu).

Pro snížení spotřeby bude celková dávka ředěna provozní vodou pomocí ředícího panelu. Ředící panel bude napojen na rozvod provozní vody, přivedený do objektu ČS v rámci SO42. Ředící panel bude osazen uzavírací armaturou, zpětnou klapkou, pojistným ventilem, regulačním uzávěrem s pneupohonem, průtokoměrem, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou, celý panel pak bude kompletní oddávka jako jedna položka.

Dávkovací potrubí síranu hlinitého za ředícím panelem bude vyvedeno z objektu ČS a následně zavedeno do objektu viz. výše. Dávkovací potrubí bude vedeno částečně v zemi, viz. příloha spojovacího potrubí SO42. Dávkovací potrubí bude dále s ohledem na charakter média z plastu, tj. UV odolný PEHD. Konstrukce pro ukotvení potrubí bude z oceli tř. 17, a to včetně spojovacího materiálu.

Výtlak všech čerpadel do všech dávkovacích míst půjde v případě odstávky dávkování propláchnout pomocí provozní vody z ředícího panelu.

Pro možnost čerpání úkapů bude v objektu SO41.03 na dně žlábku v čerpacím jímce osazeno čerpadlo pro čerpání úkapů.

Pneumatické ventily u nádrží a na ředících panelech budou ovládány z ventilového terminálu. Ventilový terminál je součástí PS5956. Přívod vzduchu z kompresorovny je řešen v rámci SO42 a rozvod uvnitř objektů k jednotlivým armaturám je v dodávce PS5956.

Technické parametry strojů a zřízení, příkon v kW, materiálové provedení a ostatní parametry, jsou uvedeny v samostatné příloze, Technická specifikace D.2.1.5600.02.

Skladování a dávkování odpěňovače, PS5652:

Odpěňovač bude dávkován před rozdělovací objet 2 (RO2), resp. za usazovací nádrže (UN5-8). Dále do denitrifikačních nádrží, tj. do 3 míst, dále do postdenitrifikačních nádrží, tj. do 3 míst, a před přelivná okna na odtoku z aktivace. Dále do všech sekcí regenerace, přívod bude jedním společným potrubím, rozvod je v rámci regenerace, tj. do 4 míst.

Nádrže pro skladování odpěňovače budou osazeny ve venkovním prostředí na fundametu, který je součástí stavebního objektu SO41.01. Čerpací stanice a související technologické vystrojení pak bude osazeno ve vedlejší budouvě, stavební objekt SO41.03.

Předpokládá se instalace nových dvouplášťových akumulačních nádrží ve venkovním prostoru objektu SO41.01, celkem zde budou osazeny 2 kpl skladovacích nádrží pro akumulaci odpěňovače, každá o objemu 5 m3. Obě nádrže budou otápěny.

Pro stáčení odpěňovače bude v místě stáčecí plochy, příjezdu autocisterny, osazen samostatný box pro přejímku. Stáčecí plocha bude odvodněna do podzemní dvouplášťové záchytné jímky o objemu 6 m3 (Záchytná jímka bude mít objem 6 m3. Pokud má skladovací nádrž více plášťů, plní vnější plášť skladovací nádrže funkci havarijní jímky, viz. ČSN 650201. Záchytná jímka pak slouží pro zachycení úkapů a netěsností při stáčení vozidel a dle ČSN 650202 má mít minimání objem 5 m3.  Dle standardu bude mít jímka na SVL 6 m3, obdobně jako na NVL). Záchytná jímka bude společná pro síran železitý, síran hlinitý a odpěňovač. Předpokládá se stáčení vždy jen jedné chemikálie. Po stáčení pak budou případné úkapy vyčerpány do areálové odpadní kanalizace, pomocí přenosného čerpadla v majetku provozovatele.

U stáčecího místa bude osazena bezpečností sprcha ve venkovním provedené, tj. se zateplením.

Plnící potrubí k jednotlivým nádržím DN100 bude vedeno jako společné pro obě skladovací nádrže. Ke každé nádrži bude odbočka DN100, na které bude osazena pneuarmtura. Plnění bude probíhat jednotlivě dle potřeby provozu. Plnící potrubí bude dále opatřeno potřebným množstvím kompenzací. Kompenzace budou s ohledem na médium řešeny jako u-kompenzace na potrubí.

Sání z každé nádrže, potrubí DN50, bude opatřeno uzávěrem pro možnost odstavení. Potrubí bude následně spojeno a vedeno jako společné sání do objektu čerpací stanice, stavební objekt SO41.03. Sací potrubí bude dále opatřeno potřebným množstvím kompenzací. Kompenzace budou s ohledem na médium řešeny jako u-kompenzace na potrubí.

Pro dávkování odpěňovače je navrženo celkem 16 ks dávkovacích čerpadel, z toho 11 ks čerpadel jsou provozních a 5 ks čerpadel budou rezervy, tj. pro každé z dávkovacích míst jeden záskok.

Dávkovací čerpadla budou vřetenová, a budou osazená v objektu SO41.03. Čerpadla budou vybavena frekvenčními měniči. Velikost dávky se reguluje dle průtoku. Na sání a na výtlaku čerpadel budou osazeny ruční kohouty a přípojky pro připojení proplachové vody. Na výtlaku jednotlivých čerpadel bude osazeno měření tlaku sloužící jako ochrana proti přetlaku. Na výtlačném potrubí pro každé dávkovací místo zvlášť bude osazen průtokoměr (součást ředícího panelu).

Pro snížení spotřeby bude celková dávka ředěna provozní vodou pomocí ředícího panelu. Ředící panel bude napojen na rozvod provozní vody, přivedený do objektu ČS v rámci SO42. Ředící panel bude osazen uzavírací armaturou, zpětnou klapkou, pojistným ventilem, regulačním uzávěrem s pneupohonem, průtokoměrem, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou, celý panel pak bude kompletní oddávka jako jedna položka.

Dávkovací potrubí odpěňovače za ředícím panelem bude vyvedeno z objektu ČS a následně zavedeno do objektů viz. výše. Dávkovací potrubí bude vedeno částečně v zemi, viz. příloha spojovacího potrubí SO42. Dávkovací potrubí bude dále s ohledem na charakter média z plastu, tj. UV odolný PEHD. Konstrukce pro ukotvení potrubí bude z oceli tř. 17, a to včetně spojovacího materiálu.

Výtlak všech čerpadel do všech dávkovacích míst půjde v případě odstávky dávkování propláchnout pomocí provozní vody z ředícího panelu.

Pro možnost čerpání úkapů bude v objektu SO41.03 na dně žlábku v čerpacím jímce osazeno čerpadlo pro čerpání úkapů.

Pneumatické ventily u nádrží a na ředících panelech budou ovládány z ventilového terminálu. Ventilový terminál je součástí PS5956. Přívod vzduchu z kompresorovny je řešen v rámci SO42 a rozvod uvnitř objektů k jednotlivým armaturám je v dodávce PS5956.

Technické parametry strojů a zřízení, příkon v kW, materiálové provedení a ostatní parametry, jsou uvedeny v samostatné příloze, Technická specifikace D.2.1.5600.02.

Skladování a dávkování polymerního flokulantu PS5611 a PS5612:

Flokulant bude dávkován za lapáky písku (polymer1), na nátoky do dosazovacích nádržích, tj. do společných nátoků na rozdělovací objekty 3 a 4 (RO3 a RO4), polymer2. Dále do potrubí vratného kalu (polymer2).

Polymerní flokulant bude skladován v objektu přípravy a dávkování polymerního flokulantu, na paletách v Big-Bag vacích (kontejnerech), tj. v objektu SO 41.03.

Pro přípravu roztoků (celkem dva druhy) bude využívána vždy samostatná automatická linka. Každá jednotlivá linka bude tvořena rozpouštěcí jednotkou a zařízením pro vyprazdňování Big-Bag vaku (kontejneru).

Zařízení pro vyprazdňování kontejnerů bude tvořeno zdvihacím zařízením pro zavěšení Big-Bag vaku (kontejneru), násypkou a šnekovým dopravníkem, který dopravuje práškový flokulant do násypky rozpouštěcí jednotky.

Rozpouštěcí jednotka bude tříkomorová. V rozpouštěcí jednotce bude možné připravovat polymer jak ze sypkého polymeru (podávání pomocí jednotky Big-Bag), tak z tekutého koncentrátu (skladování v IBC kontejnerech). První míchaná část je přípravná a dochází zde k rozmíchání sypkého flokulantu a pitné vody. Pitná voda je přiváděna z hlavního rozvodu a je dávkována ředícím panelem, který je součástí přípravné jednotky. Druhá část je též míchaná a dochází zde ke zrání rozmíchaného tekutého flokulantu. Poslední třetí část, je skladovací a odtud budou čerpadla připravený flokulant dávkovat.

Sání z každé nádrže, potrubí DN50, bude opatřeno uzávěrem pro možnost odstavení. Potrubí bude vedeno jako společné sání příslušného bloku čerpadel.

Pro dávkování roztoku flokulantu je navrženo celkem 14 8 ks dávkovacích čerpadel, z toho 10 4 ks čerpadel jsou provozní a 4 ks čerpadel budou rezervy, tj. pro každé z dávkovacích míst jeden záskok.

Dávkovací čerpadla budou vřetenová, a budou osazená taktéž v objektu SO41.03. Čerpadla budou vybavena frekvenčními měniči. Velikost dávky se reguluje dle průtoku. Na sání a na výtlaku čerpadel budou osazeny ruční kohouty a přípojky pro připojení proplachové vody. Na výtlaku jednotlivých čerpadel bude osazeno měření tlaku sloužící jako ochrana proti přetlaku. Na výtlačném potrubí pro každé dávkovací místo zvlášť bude osazen průtokoměr (součást ředícího panelu).

Pro snížení spotřeby bude celková dávka ředěna provozní vodou pomocí ředícího panelu. Ředící panel bude napojen na rozvod provozní vody, přivedený do objektu ČS v rámci SO42. Ředící panel bude osazen uzavírací armaturou, zpětnou klapkou, pojistným ventilem, regulačním uzávěrem s pneupohonem, průtokoměrem, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou, celý panel pak bude kompletní oddávka jako jedna položka.

Dávkovací potrubí roztoku flokulantu za ředícím panelem bude vyvedeno z objektu ČS a následně zavedeno do objektů viz. výše. Dávkovací potrubí bude vedeno částečně v zemi, viz. příloha spojovacího potrubí SO42. Dávkovací potrubí bude dále s ohledem na charakter média z plastu, tj. UV odolný PEHD. Konstrukce pro ukotvení potrubí bude z oceli tř. 17, a to včetně spojovacího materiálu.

Výtlak všech čerpadel do všech dávkovacích míst půjde v případě odstávky dávkování propláchnout pomocí provozní vody z ředícího panelu.

Pro možnost čerpání úkapů bude v objektu SO41.03 na dně žlábku v čerpacím jímce osazeno čerpadlo pro čerpání úkapů.

Pneumatické ventily na ředících panelech budou ovládány z ventilového terminálu. Ventilový terminál je součástí PS5956. Přívod vzduchu z kompresorovny je řešen v rámci SO42 a rozvod uvnitř objektů k jednotlivým armaturám je v dodávce PS5956.

Technické parametry strojů a zřízení, příkon v kW, materiálové provedení a ostatní parametry, jsou uvedeny v samostatné příloze, Technická specifikace D.2.1.5600.02.

Upozornění pro dodavatelskou organizaci:

Zhotovitel před objednáním vybavení čerpacích stanic provede přesné zaměření stávajícího stavu.

# MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Materiálové provedení potrubí bude s ohledem na charakter média z plastu, tj. UV odolný PEHD. Konstrukce pro ukotvení bude z oceli tř. 17, a to včetně spojovacího materiálu. Veškerá použitá nerezová ocel je stanovena ve kvalitě 1.4404 (AISI 316L). Ostatní požadavky jsou stanoveny v rámci technických specifikací, příloha Technická specifikace D.2.1.5600.02.