|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **27.**  **SO 42 Spojovací potrubí**  Ocelové potrubí  So 42a, pol. č. 471 - Kalové potrubí DN 200 – Jedná se o potrubí 219x 6,3? Jedná se o trubku svařovanou nebo bezešvou? Dále v soupisu prací chybí tvarovky pro toto potrubí. **Žádáme o doplnění.**  So 42a, pol. č. 485 - Nátok do aktivační linky 2 DN 1400 - V soupisu prací chybí tvarovky pro toto potrubí. **Žádáme o doplnění.**  So 42a, pol. č. 476 a pol. č. 479 – Potrubí ocelové DN 500 a DN 600 – **Jedná se o trubku svařovanou podélně nebo spirálně?**  So 42a, pol. č. 482 a pol. č. 485 – Potrubí nerezové DN 1000 a DN 1400 – **Jedná se o trubku svařovanou nebo bezešvou?**  So 42a, pol. č. 489 – Potrubí ocelové DN 1800 – **Jedná se o potrubí 1820x8?**  **Zároveň žádáme zadavatele o upřesnění specifikace požadované protikorozní ochrany vnitřního povrchu veškerého ocelového potrubí v SO 42.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje níže reakci na jednotlivé části dotazu:   * SO 42a, pol. č. 471 - Kalové potrubí DN 200 – Jedná se o potrubí 219x 6,3? Jedná se o trubku svařovanou nebo bezešvou? Dále v soupisu prací chybí tvarovky pro toto potrubí. Žádáme o doplnění.   Reakce zadavatele: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o svařovanou trubku. Položku č. 496 montáž a materiál tvarovek byla do soupisu prací doplněna.   * So 42a, pol. č. 485 - Nátok do aktivační linky 2 DN 1400 - V soupisu prací chybí tvarovky pro toto potrubí. Žádáme o doplnění.   Reakce zadavatele: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o svařovanou trubku. tvarovky DN 1400 jsou v položce č. 487 s počtem kusů 20.   * So 42a, pol. č. 476 a pol. č. 479 – Potrubí ocelové DN 500 a DN 600 – Jedná se o trubku svařovanou podélně nebo spirálně?   Reakce zadavatele: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že netrvá na způsobu výroby ocelového potrubí, ale pouze na dimenzi a materiálu.   * So 42a, pol. č. 482 a pol. č. 485 – Potrubí nerezové DN 1000 a DN 1400 – Jedná se o trubku svařovanou nebo bezešvou?   Reakce zadavatele: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že netrvá na způsobu výroby ocelového potrubí, ale pouze na dimenzi a materiálu.   * So 42a, pol. č. 489 – Potrubí ocelové DN 1800 – Jedná se o potrubí 1820x8?   Zároveň žádáme zadavatele o upřesnění specifikace požadované protikorozní ochrany vnitřního povrchu veškerého ocelového potrubí v SO 42.  Reakce zadavatele: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o 1820x8, vnitřní protikorozní ochrana musí mít vysokou provozní životnost pro prostředí C5 s tekoucí vodou s obsahem abrazivních částic. Přesné složení bude součástí VTD zhotovitele. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |