|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **40. PS 8100**  Projektová dokumentace „D.2.3.6.2.6(7)“ - I/O list k 22MT102A/B a „D.2.3.6.2.8 (9)“ - I/O list k 22MT103A/B neobsahuje bezpečnostní signály 5106A0?XSA001A/B, které jsou součástí dispozice seznamu měřících okruhů - příloha D.2.3.03 Specifikace měřících okruhů.  **Žádáme o doplnění projektové dokumentace, prosíme vyjasnění, zda se jedná o elektrické autonomní bezpečnostní funkce (bez integrace do ŘS).** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Signály od laseru detekce osob doplněny do I/O listu. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |