|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **41. PS 8100**  Rozváděče 25RM14 a 25RM15 nemají ve VV ECS předepsanou výzbroj IEC61850 - přesto je v příloze „D2.3.6.5.“4 uvedeno měření spotřeby vývodu (dmychadla).  **Žádáme o vyjasnění zadání.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Tyto vývody dmychadel jsou osazeny frekvenčními měniči (FM). FM jsou mimo rozvaděč a jsou následně komunikačně připojeny do systému SCADA, kam jsou přenášeny všechny potřebné parametry. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |