|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **80. PS5106A – Usazovací nádrže**  V technické specifikaci strojů a zařízení je u položky 5106A(1-4)QP001 – Vystrojení usazovací nádrže (4 kpl) uvedeno materiálové provedení:  Materiál:  pojezdový most vč. podvozku, systém odstraňování plovoucích nečistot, stírací lišty dna vč. závěsů-nerez 1.4404/316L pojezdová kolečka stírací lišty-pryž všechny nerezové části pojezdového mostu a stírání budou mořeny ponorem ve 12 m lázni u výrobce zařízení žlab, přelivná hrana, norná stěna-nerez 1.4301/ 304  Technické zprávě PS 5106A – Usazovací nádrže je v bodě 6 Materiálové provedení (str.6) uvedeno:  Materiálové provedení vystrojení UN bude kombinací ocelí tř. 17, a to včetně spojovacího materiálu. Veškerá použitá nerezová ocel pod hladinou vody bude ve kvalitě 1.4404 (AISI 316L), ostatní části pak budou ve kvalitě 1.4301 (AISI 304).  **Co tedy platí?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí detailní popis ze specifikace, opravena D.2.1.5106A.01 TZ | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |