|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  | | --- | | **Dotaz\_5**  **SO 08 – Čerpání vody** | | Ve výkazu výměr na listu 08 - SO 08 jsou položky č.1 „Čerpání vody ….. **bez nákladů na**  **čerpadla**“ a č. 2 „Příplatek ZKD ….. **bez nákladů na čerpadla**“. Na listu 08 – S2 – Trvalé  studny je pol. č. 1 „čerpadlo ponorné“ s množstvím 67 ks. Na listu 08 – S1 – Dočasné studny  je pol. č. 1 „čerpadlo ponorné“ s množstvím 8 ks. K těmto položkám máme následující dotazy: |      |  | | --- | | 1. Upřesňující popis u položek „bez nákladů na čerpadla“ znamená, že se má čerpat s využitímdefinitivních čerpadel, která poté budou ve studnách ponechána. Vzhledem k trvání stavbybudou čerpadla v době dokončení díla již zhruba tři roky v provozu. Jak bude posuzovánazáruční doba těchto čerpadel? | | 1. b)V technické zprávě odvodnění jámy je na str. 22 dole uvedeno, že mají být připravena záložníčerpadla pro případ poruchy v množství 5 ks. Ve výše zmíněné položce „čerpadlo ponorné“ na listu Dočasné studny jsou uvažovány pouze 4 ks („Rezerva“ 4). Žádáme o opravu množství. | | 1. V technické zprávě odvodnění jámy je na str. 22 dole uvedeno, že má být připraven záložní agregát pro napájení čerpadel v případě výpadku el. sítě. Tento agregát jsme ve výkazu výměr nenašli. Žádáme o jeho doplnění. | | 1. d) Dle technické zprávy odvodnění jámy má být 67 trvalých studní a 5 dočasných studní (SN-10, 23, 25, 29, 51). K tomu má být 5 čerpadel jako rezerva – viz také výše bod b). To znamená, že na listu Dočasné studny má být u pol. č. 1 „čerpadlo ponorné“ množství 5 + 5 = 10 ks.   Žádáme o opravu množství. | | 1. součástí zadávací dokumentace jsou v rámci SO 08/Odvodnění jámy i soupisy materiálu 5 Čerpací sestavy STAVBA a 11 Trvalé studny – Čerpací sestavy. U trvalých studní je správné množství 67 ks. U čerpacích sestav „STAVBA“ je množství 72 + 4 ks. Jak uvedeno výše, správné množství má být 72 + 5. Navíc tato příloha vyvolává představu, že čerpadla v obou zmíněných přílohách nejsou ta samá, ale jde o jiná čerpadla, což je v rozporu s výkazem výměr. |   Žádáme o vysvětlení, resp. o opravu uvedených příloh | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| 1. Čerpání vody včetně dodávky čerpadel po dobu výstavby bude dodávkou zhotovitele. Položky č. 1 a 2 na listu 08 - SO 08 jsou opravené na položky CS ÚRS a zahrnují veškeré náklady na čerpání po dobu stavby, včetně dodávky čerpadel.   Dále bylo opraveno množství položky č. 2 – maximální množství je podle TZ 8640 l/min.  Z listu 08 – S1 – Dočasné studny byla odstraněna položka č. 1.   1. Správně 5 ks, ovšem položka č. 1 byla odstraněna dle popisu výše. 2. Náklady na agregát je třeba ocenit v rámci položky č. 1 v listu V4 – VRN. Mezi zařízení staveniště patří náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. 3. Správně 5 ks, ovšem položka č. 1 byla odstraněna dle popisu výše. 4. Jedná se o shodné čerpadla, správný počet je 72 + 5 ks, opraveno v 5 Cerpaci sestavy STAVBA - SOUPIS MATERIALU\_RX01 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |