|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **52. PS 8100**  Popis bezpečnostních funkcí - bezpečnostní signály nejsou jednoznačně identifikovány v I/O listu (odhadujeme, že se jedná o signály s tagem ..XS.. - pouze vstupy) a zcela chybí popis bezpečnostních funkcí - co se má stát (tj. výstupy) - tyto informace mají značný vliv na použitý HW a jeho zapojení (SIL3 na výstupu = 2x bezp. relé v sérii).  **Žádáme zadavatel o upřesnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Signály od laseru detekce osob doplněny do I/O listu.  Doplnění: byly upraveny tyto přílohy I/O listů   * D.2.3.06.2.6 SO04.1 UN1 IO LIST 22MT102A TL.docx * D.2.3.06.2.7 SO04.2 UN2 IO LIST 22MT102B TL.docx * D.2.3.06.2.8 SO04.3 UN3 IO LIST 22MT103A TL.docx * D.2.3.06.2.9 SO04.4 UN4 IO LIST 22MT103B TL.docx * D.2.3.06.3.8 SO16.3 DN3 IO LIST 23MT104A TL.docx * D.2.3.06.3.9 SO16.4 DN4 IO LIST 23MT104B TL.docx * D.2.3.06.4.4 SO10.1 DN11 IO LIST 24MT101A TL.docx * D.2.3.06.4.5 SO10.2 DN12 IO LIST 24MT101B TL.docx | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |