|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **29. SO 42 Spojovací potrubí**  V technické zprávě „D.1.1.42.01\_Technicka zprava „ v části 1.1.5 Tabulka nově navrhovaných potrubí je uvedeno: Kód: 5202\_\_\_VOD1000ONE\_001S Voda odpadní DN 1000 vyčerpání aktivace. Pro toto potrubí chybí v zadávací dokumentaci příslušný výkresy PP a KS nezbytné pro řádné ocenění.  **Uchazeč žádá o doplnění zadávací dokumentace o příslušné výkresy.**  Zároveň v soupisu prací SO 42a pol. č. 481, 482 a 483 je uvedeno množství pouze pro KVR 1.1, 1.2 a 1.3. Chybí výměra pro 5202\_\_\_VOD1000ONE\_001S Voda odpadní DN 1000 vyčerpání aktivace. **Uchazeč žádá zadavatele o doplnění výkazu výměr o příslušné výměry**. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o krátké potrubí bez sklonu. Pro ocenění jsou dostatečné položky soupisu prací  K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací byla upravena položka č. 481 a 482 o výměře 9,70 m – jinak výměra pro vodu odpadní již byla ve VV. Dále se upravila položka č. 442 a 473 o 9,80 m pro vodu odpadní. Dále byly upraveny položky o výkopové práce pro DN1000 OCEL – pol. Č. 9, 14, 18, 33, 40, 41, 447. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |