|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Frekvenční měniče, duplicita**   V soupisu prací s výkazem výměr jsou formou položek specifikovány všechny frekvenční měniče pod názvem "převodník frekvenční ..." a je zde specifikována i jejich montáž.  Motory napájené prostřednictvím frekvenčních měničů jsou napájeny z různých rozváděčů NN, které jsou v SPVV specifikovány souhrnně s poznámkou "Výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení. Ve schématu zapojení rozváděče jsou zakresleny i frekvenční měniče malého výkonu uvnitř rozváděče. Frekvenční měniče větších výkonů jsou doplněny poznámkou *„- včetně nosné konstrukce (osazeno mimo rozvaděč).*“  Z toho lze dovodit, že frekvenční měniče malého výkonu jsou součástí příslušného rozváděče a jsou tedy specifikovány duplicitně vč. montáže.  Vyjasní zadavatel případné duplicity frekvenčních měničů? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Veškeré FM jsou součástí dodávky PS 8000 a PS 8100, jednotlivé zapojení podléhá také dodávce příslušných čerpadel či zařízení ovládaných FM. Tím pádem je nutná součinnost a postupná montáž jednotlivých dílů. Domníváme se, že je z dokumentace jasně patrné, které dodávky jsou strojní a které elektro a případně MaR. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |