|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS8000/PS8100, VN vypínač**   Uchazeči není zřejmé, zda u VN rozvoden bude VN vypínač ovládán přes multifunkční ochranu nebo lze uvažovat samostatný prvek na IEC61850.  Vyjasní zadavatel technické řešení? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano, ovládání bude probíhat přes multifunkční ochranu | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |