|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Technická specifikace vystrojení usazovací nádrže**   V technické specifikaci pro vystrojení usazovacích nádrží (D.2.1.5106A.02) je uveden následující materiálový požadavek: *Materiál: pojezdový most vč. podvozku, systém odstraňování plovoucích nečistot, stírací lišty dna vč. závěsů – nerez 1.4404/316L……. žlab, přelivná hrana, norná stěna – nerez 1.4301/304*  Uchazeč se domnívá, že tato materiálová specifikace není běžná zejména u těch částí vystrojení usazovacích nádrží, které jsou nad hladinou vody v nádrži.  Pro úsporu nákladů při stálém zachování vysoké kvality díla uchazeč navrhuje změnu materiálového provedení takto:  Materiál: pojezdový most vč. podvozku, systém odstraňování plovoucích nečistot (tedy části vystrojení UN nad hladinou nebo na hladině) - nerez 1.4307/304L, a pouze stírací lišty dna vč. závěsů – nerez 1.4404/316L (tedy pouze materiál pod hladinou vody v nádrži).  Ostatní materiálová specifikace je standardní.  Akceptuje zadavatel tuto navrhovanou změnu materiálového provedení vystrojení usazovacích nádrží? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vzhledem k charakteru natékajících vod na ÚČOV, které vytváří agresivní prostředí, trváme na dodržení materiálové specifikace bez ohledu na úsporu pořizovacích nákladů. Zadavatel trvá na provedení dle specifikace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |