|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8100, technologická redundance**   Uchazeči není jasné, zda je uvažováno v I/O listu (v celkovém počtu signálů) s technologickou redundancí, tj. rozdělením signálů od stejných technologických zařízení v rámci jedné stanice ŘS na samostatné karty.  Vyjasní zadavatel technické řešení? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Z tabulky I/O signálů vyplívá, že redundance není na úrovní karet, ale na úrovni PLC  (viz schéma ŘS D.2.3.01.3 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |