|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **5.Chybějící informace pro instalaci míchadel v části PS 5201A Regenerační nádrže**  Ve výkresu DISPOZICE PS 5201A (podklad D.2.1.5201A.04; jediný výkres pro tento provozní soubor) je u všech 5 míchadel uvedeno: „*PŘEDPOKLAD UMÍSTĚNÍ MÍCHADLA NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ BLOK, KTERÝ BYL ZHOTOVEN DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ“*  Uchazeč se domnívá, že poloha míchadel v jednotlivých nádržích není jednoznačně uvedena, ve výkrese chybí zakreslení betonových bloků, které mají být využity ke kotvení míchadel. Je možné do výkresu doplnit přesnou polohu a tvar stávajících bloků?  Ve výkresu, v technické specifikaci i ve výkazu výměr chybí spouštěcí zařízení míchadel, v obou pohledech ve výkresu jsou zakreslena pouze samotná míchadla volně v prostoru.  Uchazeči není patrný ani jednoznačný rozsah dodávky (obvykle bývá míchadlo s ochranami, spouštěcí zařízení, zvedací jeřábek) a vzhledem k umístění míchadel v prostorech nádrží bude potřeba i manipulační lávka, ale z výkresů nic takového není patrné.  Vyjasní zadavatel popisované řešení doplněním požadovaných informací? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že poloha bloků není jednoznačně známa a bude zjištěna po vypuštění nádrže. Poloha bloků nemá vliv na ocenění položky. Rozsah dodávky je uveden 5201A\_\_AG001E | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |