|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **D.2.1.5600.02 Technická specifikace nádrže na úkapy – materiál**   V technické specifikaci nádrže na úkapy 5622\_RF005\_ Záchytná nádrž pro vystrojení záchytné nádrže na úkapy je uveden materiál nádrže – ocel tř. 11 bez povrchové úpravy.  Uchazeč se domnívá, že tento materiál není vhodný pro shromažďování úkapů z chemického hospodářství, tj. ze stáčecího místa, nádrží síranů železitého a hlinitého a odpěňovače, z nichž minimálně síran železitý je silně korozní medium. Uchazeč proto vznáší vůči předepsanému materiálu technickou výhradu.  Upraví zadavatel specifikaci materiálu této záchytné nádrže a jeho povrchové úpravy? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Viz bod 2, materiálové provedení nádrže změněno na plast | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |