|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **D.2.1.5600.02 Technická specifikace nádrže na úkapy - tvar**   V technické specifikaci nádrže na úkapy 5622\_RF005\_ Záchytná nádrž pro vystrojení záchytné nádrže na úkapy je uvedeno: *Samonosná stojící dvouplášťová nádrž pro zachycení úkapů o objemu 6 m³, pro venkovní/podzemní instalaci.*  *Parametry:*  *- válcová nádrž s rovným čelem na obou koncích – horizontálně uložená (ležící)*  *- objem nádrže 6 m³*  *- délka nádrže cca 3,3 m³*  *- výška nádrže cca 3,2 m (vrch vlezu)*  *- průměr nádrže 1,6 m*  *- revizní vlez DN600*  *- materiálové provedení ocel tř. 11*  *Nádrž včetně výztuh a zaslepovacích přírub.*  Ve výkrese „Řezy O, P, Q, R, S, T“, číslo přílohy D.2.1.5600\_11 je nádrž zachycena v řezu „T-T“  Zde se jeví jako podzemní nádrž uložená v obetonované jímce s přístupovým komínem o průměru 1200 mm, který je součástí dodávky nádrže.    Pokud porovnáme rozměrové údaje uvedené v parametrech nádrže a ve výkrese D.2.1.5600\_11, shledáváme v nich rozpor.  Dopřesní zadavatel rozměry této záchytné nádrže, aby v údajích nebyl rozpor? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že objem nádrže je uveden jako užitný (ne celkový), což je naprosto standardní zadání. Rozměry nádrže jsou na výkrese správně. Opravena technická specifikace D.2.1.5600.02. Materiálové provedení nádrže změněno na plast. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |