|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Parametry dle zadání, které splňuje jen jeden dodavatel**   V rámci přípravy cenové nabídky uchazeč narazil na některé technické specifikace, které technicky dokáže splnit jen jeden dodavatel požadovaného zařízení. Jako příklad uvádíme tyto položky:   * u čerpadla TAG 5202\_PO003 je ve specifikaci předepsáno: **oběžné kolo pro křivku D= 116 mm**, což splňuje pouze jeden konkrétní výrobce * u míchadla TAG 5202\_AR011 je ve specifikaci předepsáno: pohon: elektromotor 2,3 kW, 400 V, 50 Hz, 5,6 A, 1420 ot/min, **izolace tř. H**, tepelná ochrana vinutí, přímý start, což splňuje opět pouze jeden konkrétní výrobce   Výše uvedené „předepsané“ parametry se objevují u více položek (z kategorie ponorná čerpadla a míchadla), není to jen u konkrétních tagů.  Uvede zadavatel konkrétní dodavatele uvedených zařízení, na které se může uchazeč obrátit, popřípadě umožní uchazečům nabídnout zařízení, která budou plnit výkonové parametry i při odlišnostech v rozměrech či tepelné ochraně? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Z dotazů vyplývá snaha soutěžících o snížení kvality nabízené technologie. Požadavky v projektu týkající se třídy izolace a výkonových parametrů nespecifikují jednoho konkrétního dodavatele, ale standart kvality, který zadavatel považuje za minimální. Třída izolace motoru souvisí s životností motoru dodávaných strojů a zadavatel nepovažuje za vhodné tuto úroveň snižovat. Rozměry požadovaných strojů souvisí s umístěním těchto strojů a mohou mít vliv na jejich správnou funkčnost či na kolizi s jinými zařízením (provzdušňovací elementy, potrubí apod.)  Zadavatel nicméně sděluje, že ze specifikací byl odstraněn parametr „oběžné kolo pro křivku D= 116 mm“   * D.2.1.5102A.02\_Technická specifikace\_REVX3.doc * D.2.1.5104A.02\_Technická specifikace strojnětechnologické části PS5104A\_REVX2.docx * D.2.1.5107.02\_Technická specifikace strojně-technologické části\_REVX1.doc * D.2.1.5201B.02\_Technická specifikace strojní technologie\_revX2.doc * D.2.1.5201C.02\_Technická specifikace PS5201C\_revX2.doc * D.2.1.5202A.02 Technická specifikace strojní technologie - REVX3.doc * D.2.1.5205A.02\_Technická specifikace strojní technologie\_REVX2.doc * D.2.1.5205B.02\_Technická specifikace strojní technologie\_REVX2.doc * D.2.1.5205C.02 Technická specifikace strojní technologie - REVX3.doc * D.2.1.5205D.02 Technická specifikace strojní technologie - REVX3.doc * D.2.1.5701\_.02\_Technická specifikace strojnětechnologické části PS5701 - REVX3.docx   Pro míchadla byla provedena úprava u všech položek míchadel ve vazbě na izolaci – viz specifikace „D.2.1.5202A.02 Technická specifikace strojní technologie - RevX03“. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |