## Ustredna
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
ZDROJ Ústředna PZTS - ATS 4500
Aktivní prvek | počet | spotřeba proudu v klidu (A) |  | spotřeba proudu při polachu (A)
|  | sp./ks | celkem | sp./ks | celkem
Zabezpečovací ústředna ATS4500 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.45
Klávesnice ATS 1115A | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.155 | 0.155
ATS 1202 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
PIR detektor vnitřní, antimasking | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.024 | 0.12
Rozhranní pro čtečku ATS1170 | 1 | 0.032 | 0.032 | 0.045 | 0.045
Čtečka karet | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.05 | 0.05
Is+Ihs+Io |  |  | 0.306
Ip+Ihp+Iomax |  |  |  |  | 0.83
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu:
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde:
KNZ (Ah) - minimální kapacita akumulátoru
T(h) - doba provozu na náhradní zdroj
Is(A) - proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení
Io(A) - proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení (ve stavu střežení)
Ihs(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení
Ip(A) - spotřeba ústředny ve stavu poplachu
Ihp(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu
Iomax(A) - proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení (ve stavu signalizace poplachu)
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 30 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 9.311 | Ah
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 60 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 18.491 | Ah
Jako náhradní zdroj je použita akumulátorová baterie: |  |  |  | 18 | Ah
Systém tedy je zálohován po dobu: |  |  |  | 58.3954 | hodin

## EXP1
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
EXP1
Aktivní prvek | počet | spotřeba proudu v klidu (A) |  | spotřeba proudu při polachu (A)
|  | sp./ks | celkem | sp./ks | celkem
ATS 1201 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.12 | 0.12
ATS 1202 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
PIR detektor vnitřní, antimasking | 4 | 0.01 | 0.04 | 0.024 | 0.096
Is+Ihs+Io |  |  | 0.135
Ip+Ihp+Iomax |  |  |  |  | 0.236
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu:
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde:
KNZ (Ah) - minimální kapacita akumulátoru
T(h) - doba provozu na náhradní zdroj
Is(A) - proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení
Io(A) - proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení (ve stavu střežení)
Ihs(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení
Ip(A) - spotřeba ústředny ve stavu poplachu
Ihp(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu
Iomax(A) - proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení (ve stavu signalizace poplachu)
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 30 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 4.0752 | Ah
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 60 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 8.1252 | Ah
Jako náhradní zdroj je použita akumulátorová baterie: |  |  |  | 18 | Ah
Systém tedy je zálohován po dobu: |  |  |  | 133.1463 | hodin

## EXP2
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
EXP2
Aktivní prvek | počet | spotřeba proudu v klidu (A) |  | spotřeba proudu při polachu (A)
|  | sp./ks | celkem | sp./ks | celkem
ATS 1201 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.12 | 0.12
ATS 1202 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
PIR detektor vnitřní, antimasking | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.024 | 0.12
Rozhranní pro čtečku ATS1170 | 2 | 0.032 | 0.064 | 0.045 | 0.09
Čtečka karet | 2 | 0.029 | 0.058 | 0.05 | 0.1
Is+Ihs+Io |  |  | 0.267
Ip+Ihp+Iomax |  |  |  |  | 0.45
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu:
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde:
KNZ (Ah) - minimální kapacita akumulátoru
T(h) - doba provozu na náhradní zdroj
Is(A) - proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení
Io(A) - proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení (ve stavu střežení)
Ihs(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení
Ip(A) - spotřeba ústředny ve stavu poplachu
Ihp(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu
Iomax(A) - proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení (ve stavu signalizace poplachu)
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 30 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 8.0557 | Ah
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 60 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 16.0658 | Ah
Jako náhradní zdroj je použita akumulátorová baterie: |  |  |  | 18 | Ah
Systém tedy je zálohován po dobu: |  |  |  | 67.2444 | hodin

## EXP3
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
EXP3
Aktivní prvek | počet | spotřeba proudu v klidu (A) |  | spotřeba proudu při polachu (A)
|  | sp./ks | celkem | sp./ks | celkem
ATS 1201 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.12 | 0.12
ATS 1202 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
PIR detektor vnitřní, antimasking | 11 | 0.01 | 0.11 | 0.024 | 0.264
Rozhranní pro čtečku ATS1170 | 4 | 0.032 | 0.128 | 0.045 | 0.18
Čtečka karet | 4 | 0.029 | 0.116 | 0.05 | 0.2
Is+Ihs+Io |  |  | 0.449
Ip+Ihp+Iomax |  |  |  |  | 0.784
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu:
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde:
KNZ (Ah) - minimální kapacita akumulátoru
T(h) - doba provozu na náhradní zdroj
Is(A) - proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení
Io(A) - proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení (ve stavu střežení)
Ihs(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení
Ip(A) - spotřeba ústředny ve stavu poplachu
Ihp(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu
Iomax(A) - proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení (ve stavu signalizace poplachu)
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 30 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 13.5538 | Ah
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 60 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 27.0237 | Ah
Jako náhradní zdroj je použita akumulátorová baterie: |  |  |  | 18 | Ah
Systém tedy je zálohován po dobu: |  |  |  | 39.9026 | hodin

## EXP4
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
EXP4
Aktivní prvek | počet | spotřeba proudu v klidu (A) |  | spotřeba proudu při polachu (A)
|  | sp./ks | celkem | sp./ks | celkem
ATS 1201 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.12 | 0.12
ATS 1202 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
PIR detektor vnitřní, antimasking | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.024
Rozhranní pro čtečku ATS1170 | 1 | 0.032 | 0.032 | 0.045 | 0.045
Čtečka karet | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.05 | 0.05
Is+Ihs+Io |  |  | 0.156
Ip+Ihp+Iomax |  |  |  |  | 0.249
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu:
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde:
KNZ (Ah) - minimální kapacita akumulátoru
T(h) - doba provozu na náhradní zdroj
Is(A) - proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení
Io(A) - proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení (ve stavu střežení)
Ihs(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení
Ip(A) - spotřeba ústředny ve stavu poplachu
Ihp(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu
Iomax(A) - proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení (ve stavu signalizace poplachu)
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 30 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 4.7032 | Ah
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 60 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 9.3833 | Ah
Jako náhradní zdroj je použita akumulátorová baterie: |  |  |  | 18 | Ah
Systém tedy je zálohován po dobu: |  |  |  | 115.2356 | hodin

## EXP5
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
EXP5
Aktivní prvek | počet | spotřeba proudu v klidu (A) |  | spotřeba proudu při polachu (A)
|  | sp./ks | celkem | sp./ks | celkem
ATS 1201 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.12 | 0.12
PIR detektor vnitřní, antimasking | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.024
Rozhranní pro čtečku ATS1170 | 1 | 0.032 | 0.032 | 0.045 | 0.045
Čtečka karet | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.05 | 0.05
Is+Ihs+Io |  |  | 0.146
Ip+Ihp+Iomax |  |  |  |  | 0.239
Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu:
KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde:
KNZ (Ah) - minimální kapacita akumulátoru
T(h) - doba provozu na náhradní zdroj
Is(A) - proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení
Io(A) - proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení (ve stavu střežení)
Ihs(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení
Ip(A) - spotřeba ústředny ve stavu poplachu
Ihp(A) - proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu
Iomax(A) - proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení (ve stavu signalizace poplachu)
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 30 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 4.4032 | Ah
Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 60 hodin obdržíme minimální
kapacitu akumulátoru: |  |  |  | 8.7833 | Ah
Jako náhradní zdroj je použita akumulátorová baterie: |  |  |  | 18 | Ah
Systém tedy je zálohován po dobu: |  |  |  | 123.1284 | hodin